## 行政检查案件导入模板
龙华应急管理局2019年第十一批双随机执法情况公示表
序号 | 行政相对人信息 | [5 empty] | 案件信息
| *行政相对人 名称 | *行政相对人 类别 | 法人及非法组织\个体工商户 |  |  |  | *案件名称 | 决定书 (通知书) 名称 | 决定书 (通知书) 文号 | *检查类别 | *检查日期 | *检查内容 | *检查结果 | *检查决定 | *职权来源 | 执法部门
|  |  | 统一社会信用代码 | *法定代表人 | *法定代表人 证件类型 | 法定代表人 证件号码
| 深圳市展楠科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300577687839D | 张继绽 | 身份证 |  | 深圳市展楠科技有限公司.9.12行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-12 | 1、生产车间作业管理情况； 2、仓库储存管理情况； 3、生产安全管理制度管理情况。 | 未发现安全隐患 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市立信昌电子有限公司 | 法人及其他组织 | 68536962-7 | 赵震 | 身份证 |  | 深圳市立信昌电子有限公司.9.11行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-11 | 1、生产车间作业管理情况； 2、仓库储存管理情况； 3、生产安全管理制度管理情况。 | 福苑工业园将进行全面改造升级，该企业计划在九月底全部搬迁至环观中路大布头创新工业园 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 志艾德科技（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300561517042B | 梁伟业 | 身份证 |  | 志艾德科技（深圳）有限公司.9.11行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9334号 | 日常检查 | 2019-09-11 | 1、生产车间作业管理情况； 2、仓库储存管理情况； 3、生产安全管理制度管理情况。 | 1、生产车间焊锡岗位无排烟系统。2、生产车间和办公区域电源插座无接地保护。3、和隔壁公司合用的消防逃生通道堵塞。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市赛飞自动化设备有限公司 | 法人及其他组织 | 78921040-X | 史义斌 | 身份证 |  | 深圳市赛飞自动化设备有限公司.9.9行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-09 | 1、生产车间作业管理情况； 2、仓库储存管理情况； 3、生产安全管理制度管理情况。 | 未发现安全隐患 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市鑫耀玻璃装饰工程有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300319631381L | 黄玉正 | 身份证 |  | 深圳市鑫耀玻璃装饰工程有限公司.9.9行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-09 | 1、生产车间作业管理情况； 2、仓库储存管理情况； 3、生产安全管理制度管理情况。 | 该公司已搬离 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市凯达威科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300741215228K | 林山本 | 身份证 |  | 深圳市凯达威科技有限公司.9.2行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-02 | 生产安全管理制度管理情况。 | 该企业已停止生产，转为纯贸易企业，未发现安全隐患 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市锦昊安科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300799214973M | 易蓉 | 身份证 |  | 深圳市锦昊安科技有限公司.9.9行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-09 | 1、生产车间作业管理情况； 2、仓库储存管理情况； 3、生产安全管理制度管理情况。 | 未发现安全隐患 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市锦绣粤兴劳保用品有限公司（大浪） | 法人及其他组织 | 91440300577693729H | 林灿彪 | 身份证 |  | 深圳市锦绣粤兴劳保用品有限公司（大浪）.9.4行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9074号 | 日常检查 | 2019-09-04 | 1、生产车间作业管理情况； 2、仓库储存管理情况； 3、生产安全管理制度管理情况。 | 现场检查发现的隐患及问题：1、办公室灭火器独具摆放地面。2、仓库部分位置使用不防爆灯具。3、仓库内使用的工业风扇无防护罩保护。4、办公室空调电源控制开关无警示标志。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市和富智造科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EDL7E6J | 毛卫华 | 身份证 |  | 深圳市和富智造科技有限公司.9.11行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9302号 | 日常检查 | 2019-09-11 | 1、生产车间作业管理情况； 2、仓库储存管理情况； 3、生产安全管理制度管理情况。 | 1、二楼车间钻床底座未进行固定，未张贴安全警示标识；2、三楼安全出口闭门器已损坏；3、配电房未进行上锁。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 玮鸿科技（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 440301503456844 | 钟少雄 | 身份证 |  | 玮鸿科技（深圳）有限公司.9.9行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9224号 | 日常检查 | 2019-09-09 | 1、生产车间作业管理情况； 2、仓库储存管理情况； 3、生产安全管理制度管理情况。 | 1、三楼车间使用的工业电风扇网孔过大无防护保护措施。2、车间电源控制箱无警示标志，电箱箱体之间无跨接保护。3、仓库货物堆放不符合“五距”要求。4、灭火器未按要求摆放，无点检记录。5、丙类仓库内设置危险品化学柜，且无通风、静电消除设施，无技术说明书和应急处置方案。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市恒辉达实业有限公司 | 法人及其他组织 | 440306105223538 | 卢恒 | 身份证 |  | 深圳市恒辉达实业有限公司.9.10行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9269号 | 日常检查 | 2019-09-10 | 1、生产车间作业管理情况； 2、仓库储存管理情况； 3、生产安全管理制度管理情况。 | 1、一楼生产仓库货物摆放不符合“五距”要求（墙距、顶距）。2、二楼办公区两侧、三楼展厅两侧使用不符合要求的防护门。3、办公室使用不符合国家安全标准的插排插座。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市创立铝艺有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EX2MTIQ | 蒋玩兴 | 身份证 |  | 深圳市创立铝艺有限公司.8.26行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8731号 | 日常检查 | 2019-08-26 | 1.检查生产车间的安全生产状况。（以下空白） | 检查情况：案件来源：（执法检查） 你有陈述、申辩和申请回避的权利。您听清楚了吗？ 答：听清楚了。 问：你是否申请执法人员回避？ 答：不申请回避。 一、检查发现存在以下隐患及问题： 1.车间部分电线未套管保护； 2.部分电箱进线口套管不到位。（以下空白） | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 弘彩成衣（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300668506001U | 曾志财 | 身份证 |  | 弘彩成衣（深圳）有限公司.8.27行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8789号 | 日常检查 | 2019-08-27 | 1、检查企业资料及安全生产状况。（以下空白） | 检查发现存在以下隐患及问题： 1.部分电源箱箱体与箱盖未做地线跨接；2.三楼货物堵塞消防通道；3.部分落地扇网孔较大未加装加密网。 注：1.你单位仍需全面排查治理事故隐患，依法落实企业安全生产主体责任，积极防范事故发生； 2.因不可抗力无法在规定限期内完成的，应当在进行整改或者治理的同时，于限期届满前10日内提出书面延期申请。（以下空白） | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市科斯粤电子有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EW6JK4Y | 丁俊武 | 身份证 |  | 深圳市科斯粤电子有限公司.8.27行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8788号 | 日常检查 | 2019-08-27 | 1.检查生产车间的安全生产状况；2.检查事故隐患排查治理台账及情况。 | 检查情况：1、安全生产管理制度不完善。 案件来源：（执法检查） 你有陈述、申辩和申请回避的权利。您听清楚了吗？ 答：听清楚了。 问：你是否申请执法人员回避？ 答：不申请回避。（以下空白） | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 华亮服饰有限公司 | 法人及其他组织 | 914403000686927448 | 杨中华 | 身份证 |  | 华亮服饰有限公司.8.27行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8780号 | 日常检查 | 2019-08-27 | 1、检查企业安全生产状况。（以下空白） | 一、检查中发现存在以下问题及隐患： 1.消防通道堵塞； 2.灭火器摆放不符合要求，未做定期检查； 3.电箱下堆放货物。（以下空白） | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市弘信喆科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FBK7767 | 赖利菲 | 身份证 |  | 深圳市弘信喆科技有限公司.8.28行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8873号 | 日常检查 | 2019-08-28 | 检查企业安全用电情况。（以下空白） | 1、车间电源箱未安装二级漏电保护。2、车间部分工位未张贴安全警示标识。3、车间部分机械末端未安装漏电保护。4、车间部分电源零火线序错误。5、车间部分工序工艺不符合安全生产要求。 (以下空白） | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市创运发科技有限公司 | 法人及其他组织 | 9140300326662071G | 王静 | 身份证 |  | 深圳市创运发科技有限公司.8.27行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8821号 | 日常检查 | 2019-08-27 | 1.检查仓库,生产车间的安全生产状况。（以下空白） | 检查情况：1、防爆柜堆放杂物，通风孔未打开，防静电未接地；2、仓库堆放不规范。 案件来源：（执法检查） 你有陈述、申辩和申请回避的权利。您听清楚了吗？ 答：听清楚了。 问：你是否申请执法人员回避？ 答：不申请回避。（以下空白） | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市百途科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DAWERXW | 陈迪涛 | 身份证 |  | 深圳市百途科技有限公司.8.30行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8954号 | 日常检查 | 2019-08-30 | 1、检查企业车间的安全生产情况。（以下空白） | 1.生产车间货物摆放杂乱。（以下空白） | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市永晨五金塑胶制品有限公司 | 法人及其他组织 | 901440300050477659Y | 石进军 | 身份证 |  | 深圳市永晨五金塑胶制品有限公司.8.26行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8753号 | 日常检查 | 2019-08-26 | 检查企业生产车间。（以下空白） | 1.部分安全出口未安装安全出口；2.部分冲床防护装置不全；3.平面磨床两台无粉尘回收装置（）（以下空白） | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市华森兴电子有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300319652908T | 王志华 | 身份证 |  | 深圳市华森兴电子有限公司.8.26行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8748号 | 日常检查 | 2019-08-26 | 1、检查企业安全生产状况。（以下空白） | 一、检查中发现存在以下问题及隐患： 1.车间灭火器过期；2.钻床底座未固定安装。 二、现场取证方式:现场照片拍照的方式进行取证。（以下空白） | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市三颗金服饰有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030035912697X4 | 李冬梅 | 身份证 |  | 深圳市三颗金服饰有限公司.8.26行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8734号 | 日常检查 | 2019-08-26 | 检查该公司生产车间内配电开关下方有无堆放货物。 | 2019年8月26日，我局执法员对该公司进行执法检查时发现：1.生产车间内配电开关下方堆放货物。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市伟华盛标牌制品有限公司 | 法人及其他组织 | 914403005642004977 | 刘菊清 | 身份证 |  | 深圳市伟华盛标牌制品有限公司.8.26行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-08-26 | 检查该公司消防安全等情况 | 1.公司安全疏散通道已畅通；2.消防器材已定期检查。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳塞伏尔智慧科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EXMTP81 | 尹清 | 身份证 |  | 深圳塞伏尔智慧科技有限公司.8.26行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8733号 | 日常检查 | 2019-08-26 | 检查该公司相关场所警示标志设置情况。 | 1.配电箱前设办公桌，未粘贴警示标识；2.灭火器未定期检查。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市贻桂丰贸易发展有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5ERA4B9C | 晏波 | 身份证 |  | 深圳市贻桂丰贸易发展有限公司.8.26行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8739号 | 日常检查 | 2019-08-26 | 检查该公司作业现场安全管理情况。 | 一、配电箱内未安装屏护板。 二、冷库外墙粘贴的泡沫板。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市智睿环球国际物流有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030031950338X0 | 聂露 | 身份证 |  | 深圳市智睿环球国际物流有限公司.9.16行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-16 | 检查该公司安全教育培训落实及培训档案建立等相关情况 | 该公司已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市亨欣达装饰材料有限公司 | 法人及其他组织 | 55719962-7 | 张勇勤 | 身份证 |  | 深圳市亨欣达装饰材料有限公司.9.16行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-16 | 检查该公司安全教育培训落实及培训档案建立等相关情况 | 、已对企业人员进行定期安全教育和培训 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市吉祥通数码科技有限公司 | 法人及其他组织 | 56275195-7 | 王旭 | 身份证 |  | 深圳市吉祥通数码科技有限公司.9.12行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9369号 | 日常检查 | 2019-09-12 | 检查该公司相关场所警示标志设置情况。 | 2019年9月12日，我局执法员对该公司进行检查时发现：1.车间内机器设备日常维护保养记录未及时更新；2.车间内部分安全出口未安装安全出口指示牌。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市蓝宇星电子辅料有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300052759617P | 刘冬云 | 身份证 |  | 深圳市蓝宇星电子辅料有限公司.9.19行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-19 | 该公司已搬迁 | 该公司已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市库玉玛创新科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5F42DU5R | 刘显武 | 身份证 |  | 深圳市库玉玛创新科技有限公司.9.11行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9290号 | 日常检查 | 2019-09-11 | 检查该公司安全教育培训落实及培训档案建立、隐患排查治理等相关情况。 | 一、未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。 二、未如实记录事故隐患排查治理情况。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市胜夫电子有限公司 | 法人及其他组织 | 66588790-2 | 程建平 | 身份证 |  | 深圳市胜夫电子有限公司.9.16行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-16 | 检查该公司安全教育培训落实及培训档案建立等相关情况 | 已对企业从业人员进行安全教育和培训 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市总统屋科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300306116858N | 何立平 | 身份证 |  | 深圳市总统屋科技有限公司.8.30行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8947号 | 日常检查 | 2019-08-30 | 检查该公司安全出口指示标志及应急灯等配备情况。 | 1.办公室未配备安全出口指示牌。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市五百色艺术设计有限公司 | 法人及其他组织 | 914403005685077955 | 程后胜 | 身份证 |  | 深圳市五百色艺术设计有限公司.9.16行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-16 | 检查该公司安全教育培训落实及培训档案建立等相关情况 | 已对企业人员进行定期安全教育和培训 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市晨翔科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DBN3N8N | 刘凤娇 | 身份证 |  | 深圳市晨翔科技有限公司.8.30行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-08-30 | 检查该公司安全出口指示标志及应急灯等配备情况。 | 已配备安全出口指示标志及应急灯 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市厚积实业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FGAYM0B | 吴玉珠 | 身份证 |  | 深圳市厚积实业有限公司.8.26行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-08-26 | 检查该公司隐患排查治理等相关情况。 | 1、已对从业人员进行安全生产教育和培训；2、已开展安全隐患排查并存档记录 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市云东方科技有限公司 | 法人及其他组织 | 09432404-8 | 王书通 | 身份证 |  | 深圳市云东方科技有限公司.9.11行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-11 | 已搬迁 | 已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市夏尔科技有限公司 | 法人及其他组织 | 764996370 | 巫健荣 | 身份证 |  | 深圳市夏尔科技有限公司.8.30行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-08-30 | 检查该公司安全教育培训落实等相关情况。 | 1.该公司已定期对员工进行安全生产教育培训工作；2.仓库货物堆放整齐，通道已畅通。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市拾十鲜农产品有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FQ67H1Q | 江鹏 | 身份证 |  | 深圳市拾十鲜农产品有限公司.8.28行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-08-28 | 检查该公司隐患排查治理等相关情况。 | 1、已开展安全隐患排查并存档记录；2、已对从业人员进行安全教育培训并存档。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市跨世汇科技有限责任公司 | 法人及其他组织 | 9144000MA5F6QXU9F | 张复民 | 身份证 |  | 深圳市跨世汇科技有限责任公司.9.11行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9284号 | 日常检查 | 2019-09-11 | 检查该公司安全教育培训落实及培训档案建立等相关情况 | 一、未对企业人员定期进行安全教育和培训。 二、未组织企业从业人员开展应急救援演练。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市富恒达科技有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030072720681P | 蒙旻 | 身份证 |  | 深圳市富恒达科技有限公司.9.11行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-11 | 检查该公司安全教育培训落实及培训档案建立等相关情况 | 一、已对企业从业人员进行安全教育和培训。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市顺达宏基电子有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030076755739XO | 杨志雄 | 身份证 |  | 深圳市顺达宏基电子有限公司.9.10行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-10 | 检查该公司消防安全等情况 | 已配备消防灭火器材 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳拍拍宠物用品有限公司 | 法人及其他组织 | 914403005891545971 | 蒋元戌 | 身份证 |  | 深圳拍拍宠物用品有限公司.9.10行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-10 | 检查该公司仓库安全管理情况。 | 仓库安全出口指示标志未固定当场整改 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市真工电子有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030034961876X9 | 曾新荣 | 身份证 |  | 深圳市真工电子有限公司.9.17行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9452号 | 日常检查 | 2019-09-17 | 检查该公司相关场所警示标志设置情况。 | 2019年9月17日，我局执法员对该公司进行检查时发现：1.灭火器设置不合规（未离地摆放）；2.配电开关粘贴安全警示标识不符合安全要求；3.车间内工作台铁架未接地保护；4.焊锡工位未安装抽排风装置。（以下空白） | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市易品趣电子商务有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EM9A15H | 张鹏 | 身份证 |  | 深圳市易品趣电子商务有限公司.9.19行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9597号 | 日常检查 | 2019-09-19 | 检查该公司相关场所警示标志设置情况。 | 2019年9月19日，我局执法员对该公司进行检查时发现：1.仓库未画线标识；2.仓库内配电开关被货物埋压、圈占且未粘贴安全警示标识；3.仓库内未安装应急照明灯及安全出口指示牌。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳味雅香餐饮管理有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030058008991XL | 李旭东 | 身份证 |  | 深圳味雅香餐饮管理有限公司.8.26行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8747号 | 日常检查 | 2019-08-26 | 检查该公司消防等情况。 | 1、面粉分包装车间电源开关不防爆；2、办公室灭火器未定期检查。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市优锐能电子科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403006894065528 | 赖晓光 | 身份证 |  | 深圳市优锐能电子科技有限公司.8.29行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-08-29 | 已搬迁 | 已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市龙云网科技有限公司 | 法人及其他组织 | 76636916X | 杨晓明 | 身份证 |  | 深圳市龙云网科技有限公司.9.10行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-10 | 检查该公司隐患排查治理等安全管理情况。 | 已开展企业事故隐患自查自改 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳迈科联发科技有限公司 | 法人及其他组织 |  |  | 身份证 |  | 深圳迈科联发科技有限公司.3.5行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕1254号 | 日常检查 | 2019-03-05 | 检查仓库、安全生产各项规章制度。 | 1.仓库内设包装作业区，且安全疏散通道被货物占用；2.仓库内消防设施、电源开关与插座被货物圈占；3.新租用仓库未配备灭火器；4.办公区内堆放大量可燃杂物；5.未按规定配备安全管理人员；6.未建立安全生产责任制；7.未建立事故隐患排查治理制度；8.未将安全培训计划纳入本公司2019年度工作计划（检查核实未制定本年度公司工作计划与安全培训计划）；9.未将事故隐患排查治理情况如实记录、向从业人员通报（检查核实无记录无通报）；10.未按规定对从业人员进行安全培训教育。（以下空白） | 发现违法行为，立案查处 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 科立德（深圳）智能科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DEXP03U | 黄赞平 | 身份证 |  | 科立德（深圳）智能科技有限公司.9.9行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9203号 | 日常检查 | 2019-09-09 | 检查生产车间、仓库、办公区。 | 1.生产车间测试区电源插座缺地线；2.生产车间、办公区安全疏散通道摆放货物；3.生产车间与办公区之间的门为铁皮夹纸皮门；4.会议室内堆放大量货物；5.仓库货物为按消防“五距”要求，规范摆放。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市博仕王工具有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300064952131U | 郭小春 | 身份证 |  | 深圳市博仕王工具有限公司.9.10行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9236号 | 日常检查 | 2019-09-10 | 检查仓库。 | 1、一处电箱下方堆放货物。2、一处通道上摆放货物。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市易恒旭日电子有限公司 | 法人及其他组织 | 914403007152331232 | 叶惠权 | 身份证 |  | 深圳市易恒旭日电子有限公司.9.5行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9135号 | 日常检查 | 2019-09-05 | 检查生产车间。 | 1.无尘车间模切生产线电源线路乱拉接，且未固定；2.生产车间卷切机、自动冲床、泡棉切机、压痕机无操作规程及维修保养记录；3.生产车间安全疏散通道未划线标示。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳朗亚电子有限公司 | 法人及其他组织 | 440306501128128 | 廖晓平 | 身份证 |  | 深圳朗亚电子有限公司.9.19行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9643号 | 日常检查 | 2019-09-19 | 检查企业生产车间、仓库、办公区以及安全生产资料。 | 1.公司一处机房未设置防火门；2.公司成品仓、包材2仓、IQC货仓采用石膏板墙及铁皮夹纸皮材质门分隔，与办公区无独立防火分隔；3.包材1仓及IQC验货间采用普通玻璃墙和普通门分隔，与办公区无独立防火分隔；4.生产车间流水线作业台底下的电机传动链条转动时无防护罩；6.部分安全出口门上方无“安全出口”指示标志；7.未将安全培训工作纳入本公司2019年度工作计划（检查时，该公司无法提供2019年度工作计划、无2019年度安全培训计划）8.未按规定对从业人员进行安全培训教育（检查时只2张员工签到表，无员工档案，无学习记录）（以下空白）。 | 发现违法行为，立案查处 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市豪景服饰有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030056278074XM | 蔡志刚 | 身份证 |  | 深圳市豪景服饰有限公司.9.9行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9220号 | 日常检查 | 2019-09-09 | 检查仓库 | 1、居民区设仓库且仓库内日光灯下堆放货物。 2、居民区仓库内未配备任何消防灭火器材。 3、居民区仓库内使用花线排插。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市新漫科技有限公司 | 法人及其他组织 | 440306106825639 | 戴衍征 | 身份证 |  | 深圳市新漫科技有限公司.9.16行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9396号 | 日常检查 | 2019-09-16 | 检查生产车间划线分区情况。 | 1、生产车间与仓库未独立间隔。2、仓库灯具不防爆。3、未对从业人员进行安全教育和培训。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市捷报投资有限公司 | 法人及其他组织 | 440306104708100 | 黄文辉 | 身份证 |  | 深圳市捷报投资有限公司.9.10行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9268号 | 日常检查 | 2019-09-10 | 检查仓库防火分隔。 | 1.仓库一处电源箱无安全警示标志；2.仓库安全疏散通道被货物占用。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市慧友安电子技术有限公司 | 法人及其他组织 | 687598263 | 郑在红 | 身份证 |  | 深圳市慧友安电子技术有限公司.9.17行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-17 | 1、该公司是否按照规定对从业人员进行了安全生产教育和培训；2、该公司是否将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 1、该公司已按照规定对从业人员进行了安全生产教育和培训；2、该公司已将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市珏鼎科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403000614202799 | 张勇 | 身份证 |  | 深圳市珏鼎科技有限公司.9.20行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-20 | 1、检查该公司是否制定安全生产事故应急救援预案。 | 1、该公司已制定安全生产事故应急救援预案。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市名途电子有限公司 | 法人及其他组织 | 30587332-0 | 程美娟 | 身份证 |  | 深圳市名途电子有限公司.9.5行政检查案 | 无 | 无 | 日常检查 | 2019-09-05 | 检查时企业已搬迁 | 检查时企业已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市奥迈视自动化科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300342671509A | 曾建华 | 身份证 |  | 深圳市奥迈视自动化科技有限公司.9.9行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9226号 | 日常检查 | 2019-09-09 | 检查生产车间及安全出口。 | 1.机房配电箱无安全警示标志；2.条码实验室一处安全出口门无应急灯及“安全出口”标志。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳卡卡华凯科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403005930155067 | 吴明福 | 身份证 |  | 深圳卡卡华凯科技有限公司.9.10行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9240号 | 日常检查 | 2019-09-10 | 1.检查该公司生产车间焊锡岗位是否安装局部排风。 | 1.生产车间消防栓下堆放货物;2.生产车间焊锡操作岗位未安装局部排风装置。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市都爵族工艺礼品有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300565722836M | 李启清 | 身份证 |  | 深圳市都爵族工艺礼品有限公司.9.10行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9246号 | 日常检查 | 2019-09-10 | 1.检查是否制定生产安全事故应急救援预案 | 1.未制定生产安全事故应急救援预案;2.空压机防与仓库使用木门分隔。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市创屹泾科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300680361300H | 李计兵 | 身份证 |  | 深圳市创屹泾科技有限公司.9.5行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9112号 | 日常检查 | 2019-09-05 | 检查设备维修保养情况。 | 1、机器设备无维修保养记录。2、落地扇防护网间隙过大。3、仓库灯具不防爆。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市康德顺科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403003119159880 | 彭丁友 | 身份证 |  | 深圳市康德顺科技有限公司.9.19行政检查案 | 无 | 无 | 日常检查 | 2019-09-19 | 1.检查是否制定生产安全事故应急救援预案 | 检查时该公司已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
| 深圳市鸿光五金挂具制品有限公司 | 法人及其他组织 | 55716116X | 张顺英 | 身份证 |  | 深圳市鸿光五金挂具制品有限公司.9.5行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9107号 | 日常检查 | 2019-09-05 | 检查设备维修保养情况。 | 1、出口处放置电动车充电。2、机器设备维修保养记录未定期更新。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
1 | 深圳市菱谷微电子科技有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030059070114K | 周新洪 | 身份证 |  | 深圳市菱谷微电子科技有限公司.9.19行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-19 | 1.检查该公司危险化学品经营许可证是否在有效期内。 | 1.检查该公司危险化学品经营许可证，登记编号：粤龙华应急经（乙）[2019]01号;2.检查该公司生产安全事故应急预案，预案编号：LGWDZ-YA-002。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
2 | 深圳市合智康智能科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403000743519540 | 樊德云 | 身份证 |  | 深圳市合智康智能科技有限公司.9.18行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-18 | 检查该企业生产车间管理情况及用电安全情况。 | 该企业已搬迁。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
3 | 雅香丽化妆用品（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 662673124 | 林军 | 身份证 |  | 雅香丽化妆用品（深圳）有限公司.9.23行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9701号 | 日常检查 | 2019-09-23 | 1.检查该企业研发车间设备电源末端设置情况； 2.检查该企业电源插座接地保护设置情况。 | 1.一楼研发车间钻床切割机未安装漏电保护开关；2.一楼生产车间部分电源插座未接地线保护。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
4 | 深圳市卓釜科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300052796135G | 邱斌 | 身份证 |  | 深圳市卓釜科技有限公司.9.6行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9167号 | 日常检查 | 2019-09-06 | 1.检查生产车间电源开关插座地线设置情况； 2.检查生产车间排插地线设置情况； 3.检查生产车间设备设施安全防护装置设置情况。 | 1.一楼生产车间部分电源开关插座零火线设置错误；2.一楼生产车间有一处排插未接地线；3.一楼生产车间有一处小钻床齿轮滚动部位防护罩缺失。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
5 | 深圳市杰冠超声波科技有限公司 | 法人及其他组织 | 665894520 | 盘吉军 | 身份证 |  | 深圳市杰冠超声波科技有限公司.9.16行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9397号 | 日常检查 | 2019-09-16 | 1.检查生产车间电源开关插座地线设置情况；2.检查仓库防火门是否符合安全要求。 | 1.车间机加工区域有一台移动风扇无保护接地，且插座相零线接反；2.车间使用的乙醇、稀释剂直接放置在货物架边缘，未进行定置管理；3.车间电装区电烙铁、测试器的用电线缆破损无套管防护，且测试器接线端子外露无防护；4.材料仓库门使用可燃泡沫夹心彩钢板材质，不符合仓库防火门安全要求。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
6 | 智豪机械（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 618805417 | 李家慧 | 身份证 |  | 智豪机械（深圳）有限公司.9.20行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9650号 | 日常检查 | 2019-09-20 | 检查生产设备张贴警示标志的情况； | 1.办公室一处配电箱下方堆放杂物；2.生产车间灭火器未及时点检；3.生产车间一处行吊防脱扣损坏；4.生产车间地面油污未及时清理；5.生产车间一处配电盒未张贴安全警示标志。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
7 | 深圳市超薄微电子有限公司 | 法人及其他组织 | 76347512-7 | 李锦峰 | 身份证 |  | 深圳市超薄微电子有限公司.9.6行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9164号 | 日常检查 | 2019-09-06 | 检查该企业生产车间管理情况及用电安全情况。 | 1.二楼生产车间浸锡机未接地线；2.二楼生产车间部分电源箱下堆放杂物，存在埋压圈占现象。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
8 | 深圳市易木科技有限公司 | 法人及其他组织 | 624862453 | 杨均亚 | 身份证 |  | 深圳市易木科技有限公司.9.11行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9298号 | 日常检查 | 2019-09-11 | 检查线路套管是否符合防火防爆要求。 | 1.三栋四楼包材仓安全出口指示标志已损坏；2.三栋四楼电芯仓部分线路套管不符合防火防爆要求。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
9 | 深圳市龙华区宏航液晶加工部 | 法人及其他组织 | 92440300MA5FNH6E46 | 周永航 | 身份证 |  | 深圳市龙华区宏航液晶加工部.8.29行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8930号 | 日常检查 | 2019-08-29 | 检查防爆柜存放区是否张贴相应危化品安全技术说明书。 | 1.四楼生产车间绑定机未张贴日常保养记录表；2.车间出口未设置合规安全出口标志；3.防爆柜存放区未张贴相应危化品安全技术说明书，防爆柜接地线设置不规范。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
10 | 深圳市东久阳吸塑制品有限公司 | 法人及其他组织 | 699082870 | 卢明喜 | 身份证 |  | 深圳市东久阳吸塑制品有限公司.9.18行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9521号 | 日常检查 | 2019-09-18 | 检查化学品安全储存柜设置情况。 | 1.生产车间安全出口设置卷帘门；2.生产车间吸塑机防护罩缺失；3.仓库货物堆放距墙、梁、顶安全距离不足；4.化学品安全储存柜设置在洗手间。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
11 | 深圳市中铭电子有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DD0JBX2 | 骆明珍 | 身份证 |  | 深圳市中铭电子有限公司.9.17行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9451号 | 日常检查 | 2019-09-17 | 1.检查生产车间与办公室分隔情况；2.检查压力表及安全阀定期检验的情况。 | 1.生产车间与办公室分隔墙未分隔到顶；2.企业机械设备未张贴风险告知卡、日常保养记录表及相应安全警示标志；3.五楼仓库使用普通照明灯且下方摆放可燃物，货物堆放堵塞应急疏散通道；4.企业立式储罐超过使用年限，压力表及安全阀未见定期检验报告。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
12 | 展恒餐具制品（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300754253960U | 周钧诚 | 身份证 |  | 展恒餐具制品（深圳）有限公司.9.23行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9694号 | 日常检查 | 2019-09-23 | 检查该企业生产车间管理情况及用电安全情况。 | 1.碎料机房电源箱未加装屏护板；2.仓库装卸区使用的自制风扇未接地保护。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
13 | 深圳市龙华区壹品全铝家私定制店 | 法人及其他组织 | 92440300MA5FJ5DBXJ | 郑玉峰 | 身份证 |  | 深圳市龙华区壹品全铝家私定制店.9.2行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8982号 | 日常检查 | 2019-09-02 | 检查该企业生产车间管理情况及用电安全情况。 | 1.一楼生产车间空压机末端未安装漏电保护开关；2.一楼生产车间断料机未张贴铝屑清扫记录。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
14 | 深圳山河君研电子科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300581576875G | 赵家娟 | 身份证 |  | 深圳山河君研电子科技有限公司.9.11行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9325号 | 日常检查 | 2019-09-11 | 检查车间、仓库管理情况、检查公司安全管理台账情况 | 1.氩气瓶未作防倾倒装置。2.机械设备（切割机）未粘贴安全风险点告知卡，及操作规程维修保养记录。3.仓库安全出口未安装安全出口应急照明灯。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
15 | 深圳市唐朝兄弟电子有限公司 | 法人及其他组织 | 914403000685703845 | 唐国攀 | 身份证 |  | 深圳市唐朝兄弟电子有限公司.9.20行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-20 | 1.证件资料等情况； 2.生产车间安全管理情况； 3.仓库安全管理情况. | 现场核查发现该企业已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
16 | 深圳市拓航科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300398421808U | 唐文艳 | 身份证 |  | 深圳市拓航科技有限公司.9.17行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-17 | 1.证件资料等情况； 2.生产车间安全管理情况； 3.仓库安全管理情况. | 该企业已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
17 | 深圳市信格微科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300094396009E | 黄造锋黄 | 身份证 |  | 深圳市信格微科技有限公司.9.19行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9616号 | 日常检查 | 2019-09-19 | 1、证件资料情况 2、生产车间安全管理情况 3、仓库管理情况 4、员工安全培训档案管理情况 | 1、仓库安全通道货物乱堆放；2、仓库电气（灯具）未作防爆处理。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
18 | 深圳市诺亨电子科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403003059830360 | 邓天桥 | 身份证 |  | 深圳市诺亨电子科技有限公司.9.20行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9670号 | 日常检查 | 2019-09-20 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1.生产车间总配电箱箱体和箱门未做地线跨接。2.生产车间（端子机、成型机、烤箱）未张贴安全操作规程、 日常维修保养记录、岗位风险点告知卡及安全警示标识（当心触电、当心伤手、当心机械伤人）。3.2米4以下工作拉铁架未接地。4.仓库地面未划安全疏散通道。5.车间部分散装危险品（酒精、脱模剂）未使用专用溶剂瓶分装。6.车间部分电源线裸露未套管保护。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
19 | 深圳市品创绿色光电有限公司 | 法人及其他组织 | 08867260-1 | 钟晓琳 | 身份证 |  | 深圳市品创绿色光电有限公司.9.17行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-17 | 1.证件资料等情况； 2.生产车间安全管理情况； 3.仓库安全管理情况. | 该企业已搬迁。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
20 | 深圳市新族赢科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403003599487461 | 曾文红 | 身份证 |  | 深圳市新族赢科技有限公司.9.11行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9322号 | 日常检查 | 2019-09-11 | 1.证件资料等情况； 2.生产车间安全管理情况； 3.仓库安全管理情况. | 1.检查时该企业已搬迁。（以下空白） | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
21 | 深圳市华柏锐科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403000649551563 | 潘敏华 | 身份证 |  | 深圳市华柏锐科技有限公司.8.28行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8831号 | 日常检查 | 2019-08-28 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1、未建立隐患排查记录2、部分机械设备操作区域未粘贴职业危害告知卡3、CNC机械设备内部未作定期清扫记录（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
22 | 深圳市汇美显示科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EEUL27D | 屠飞 | 身份证 |  | 深圳市汇美显示科技有限公司.9.16行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-16 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 该企业已搬迁。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
23 | 深圳市益佳精密机械有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300359239202H | 袁秋月 | 身份证 |  | 深圳市益佳精密机械有限公司.8.29行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8901号 | 日常检查 | 2019-08-29 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1.激光切割机维修保养记录未更新。2.防爆柜设置不合理：未张贴安全技术说明书和责任人信息。3.配电箱下方堆放货物。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
24 | 深圳泰业兴科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FDRGN4E | 杨邽 | 身份证 |  | 深圳泰业兴科技有限公司.8.28行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9426号 | 日常检查 | 2019-08-28 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1、车间磨床未加装防护罩，未加装除尘系统；2.车间部分设备未张贴维修保养记录；3.车间部分电箱下方堆放杂物，未做地线跨接；4.仓库出口未加装乙级防火门。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
25 | 深圳市雅福电子有限公司 | 法人及其他组织 | 743210455 | 张义超 | 身份证 |  | 深圳市雅福电子有限公司.8.29行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8960号 | 日常检查 | 2019-08-29 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1、部分安全出口防火门未安装闭门器。2、部分电箱未见安全警示标志（当心触电）。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
26 | 深圳市兴汇达科技有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030078527350XL | 梁劲松 | 身份证 |  | 深圳市兴汇达科技有限公司.8.28行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8876号 | 日常检查 | 2019-08-28 | 证件资料情况 生产车间安全管理情况 | 1、车间部分分隔铁网需拆除2、配电箱未安装屏护板（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
27 | 深圳市奥西得电子有限公司 | 法人及其他组织 | 914403000602888192 | 刘赛强 | 身份证 |  | 深圳市奥西得电子有限公司.8.29行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8915号 | 日常检查 | 2019-08-29 | 1、办公区域灭火器是否定期检查；2、办公区域安全出口指示牌是否配置不足。 | 1、办公区域灭火器未定期检查；2、办公区域安全出口指示牌配置不足。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
28 | 深圳市博仪信科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300676690013M | 陶后桂 | 身份证 |  | 深圳市博仪信科技有限公司.9.18行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9578号 | 日常检查 | 2019-09-18 | 1、检查档案资料；2、检查生产车间管理情况；3、检查仓库管理情况。 | 1、埋压、圈占消火栓（1处）；2、仓库部分区域未画安全通道标识线；3、生产车间使用的排插不符合国家标准。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
29 | 深圳市合达威电子科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300335009111G | 范启梅 | 身份证 |  | 深圳市合达威电子科技有限公司.9.3行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9030号 | 日常检查 | 2019-09-03 | 证件资料情况 生产车间安全管理情况 | 1.仓库货物灯具未作防爆处理；2.危险化学品（酒精）乱堆放，未妥善管理。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
30 | 深圳市思珀光电通讯有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300085936544L | 荣成钢 | 身份证 |  | 深圳市思珀光电通讯有限公司.8.29行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-08-29 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 该企业已搬迁。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
31 | 深圳市福顺成科技有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030031947342M | 惠忠臣 | 身份证 |  | 深圳市福顺成科技有限公司.8.28行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8840号 | 日常检查 | 2019-08-28 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1.焊锡岗位（一处）未安装排风系统；2.仓库货物堆放不符合“五距”要求；3.部分电池电压超过3.77v。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
32 | 深圳市皓宇华锦科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300342551785F | 钟振雨 | 身份证 |  | 深圳市皓宇华锦科技有限公司.8.28行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8870号 | 日常检查 | 2019-08-28 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1.防爆柜未张贴危险化学品（酒精）安全技术说明书，未张贴责任人详细信息及未打开通风孔；2.焊锡岗位排烟管吸风口不符合安全生产要求；3.仓库设生产，未作有效的防火分隔。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
33 | 深圳市福旺鑫科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EKTWF3B | 刘海雨 | 身份证 |  | 深圳市福旺鑫科技有限公司.8.29行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕8894号 | 日常检查 | 2019-08-29 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1、落地风扇间隙过大，须加密网；2、电闸开关未张贴安全警示标志；车间灭火器配置不足。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
34 | 深圳市昊诚技术发展有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EJ7K5XD | 刘孟鱼 | 身份证 |  | 深圳市昊诚技术发展有限公司.9.18行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9566号 | 日常检查 | 2019-09-18 | 1、检查档案资料；2、检查仓库管理情况，3、检查生产车间管理情况。 | 1、仓库电线乱拉乱接，未使用不燃套管保护；2、普通仓库储存高度白酒（160KG），不符合安全生产要求。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
35 | 深圳市鸿金宝科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DK3T69G | 阙文洪 | 身份证 |  | 深圳市鸿金宝科技有限公司.9.20行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9649号 | 日常检查 | 2019-09-20 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1.设备未张贴安全操作规程及日常维修保养记录；2.安全出口未安装带电式指示牌。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
36 | 深圳市芯狼电子有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DKH96X3 | 梁秦荣 | 身份证 |  | 深圳市芯狼电子有限公司.9.16行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9388号 | 日常检查 | 2019-09-16 | 1.证件资料等情况； 2.生产车间安全管理情况； 3.仓库安全管理情况. | 1、测试房应急灯和安全出口指示标志不足，2、会议室堆放杂物过多。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
37 | 深圳市鸿福电子有限公司 | 法人及其他组织 | 914403005747942175 | 黄建胜 | 身份证 |  | 深圳市鸿福电子有限公司.8.30行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9440号 | 日常检查 | 2019-08-30 | 1.证件资料等情况； 2.生产车间安全管理情况； | 1.车间、仓库未按照要求划线；2.通道内有货物堆放堵塞安全通道。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
38 | 深圳市恩思科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300359204376F | 贺菊林 | 身份证 |  | 深圳市恩思科技有限公司.8.26行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-08-26 | 1、车间机械设备是否张贴操作规程和日常维修保养记录；2、车间消火栓下方是否堆放货物；3、车间电箱是否粘贴安全警示标志；4、仓库货物堆放是否违反“五距”要求；5、仓库灯具是否做防爆处理。 | 1.该企业已搬迁。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
39 | 深圳市福瑞新科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300350051502B | 甘海燕 | 身份证 |  | 深圳市福瑞新科技有限公司.9.16行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9431号 | 日常检查 | 2019-09-16 | 1.证件资料等情况； 2.生产车间安全管理情况； 3.仓库安全管理情况. | 1、乙级防火门两处未朝人员疏散方向开启。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
40 | 深圳市雄正电子有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300736278451D | 何雄舟 | 身份证 |  | 深圳市雄正电子有限公司.9.18行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9572号 | 日常检查 | 2019-09-18 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1、生产车间灭火器无定期检查记录表；2、生产车间电箱下方堆放可燃物；3、危险化学品分装瓶未张贴安全警示标签。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
41 | 深圳市永升化工有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030068375365X5 | 陈捷欢 | 身份证 |  | 深圳市永升化工有限公司.9.20行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-20 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1.该企业已搬迁。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
42 | 深圳市蜜西娅服饰有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300083404608K | 王伟新 | 身份证 |  | 深圳市蜜西娅服饰有限公司.9.17行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2019-09-17 | 1.证件资料等情况； 2.生产车间安全管理情况； 3.仓库安全管理情况. | 1.该企业已搬迁。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
43 | 深圳市华欣业电子科技有限公司 | 法人及其他组织 | 08014607-6 | 蔡德付 | 身份证 |  | 深圳市华欣业电子科技有限公司.9.19行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9633号 | 日常检查 | 2019-09-19 | 1证件资料等情况 2生产车间安全管理情况 3仓库安全管理情况 | 1、车间浸锡和焊接作业岗位员工未佩戴符合行业标准和国家标准的劳保用品（口罩）。 2、防爆柜未使用防泄漏托盘，且未见管理人员信息联系方式，未见危（化）险品安全使用技术说明书。 （以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
44 | 深圳市汪洋钛业有限公司 | 法人及其他组织 | 914403000527898910 | 汪克俭 | 身份证 |  | 深圳市汪洋钛业有限公司.9.23行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2019〕9708号 | 日常检查 | 2019-09-23 | 车间安全管理情况，仓库安全管理情况 | 1.车间氩气瓶未加固保护使用。（以下空白） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局

## Sheet1
深圳市展楠科技有限公司 | .9.12 | 行政检查案 | 深圳市展楠科技有限公司.9.12行政检查案
深圳市立信昌电子有限公司 | .9.11 | 行政检查案 | 深圳市立信昌电子有限公司.9.11行政检查案
志艾德科技（深圳）有限公司 | .9.11 | 行政检查案 | 志艾德科技（深圳）有限公司.9.11行政检查案
深圳市赛飞自动化设备有限公司 | .9.9 | 行政检查案 | 深圳市赛飞自动化设备有限公司.9.9行政检查案
深圳市鑫耀玻璃装饰工程有限公司 | .9.9 | 行政检查案 | 深圳市鑫耀玻璃装饰工程有限公司.9.9行政检查案
深圳市凯达威科技有限公司 | .9.2 | 行政检查案 | 深圳市凯达威科技有限公司.9.2行政检查案
深圳市锦昊安科技有限公司 | .9.9 | 行政检查案 | 深圳市锦昊安科技有限公司.9.9行政检查案
深圳市锦绣粤兴劳保用品有限公司（大浪） | .9.4 | 行政检查案 | 深圳市锦绣粤兴劳保用品有限公司（大浪）.9.4行政检查案
深圳市和富智造科技有限公司 | .9.11 | 行政检查案 | 深圳市和富智造科技有限公司.9.11行政检查案
玮鸿科技（深圳）有限公司 | .9.9 | 行政检查案 | 玮鸿科技（深圳）有限公司.9.9行政检查案
深圳市恒辉达实业有限公司 | .9.10 | 行政检查案 | 深圳市恒辉达实业有限公司.9.10行政检查案
深圳市创立铝艺有限公司 | .8.26 | 行政检查案 | 深圳市创立铝艺有限公司.8.26行政检查案
弘彩成衣（深圳）有限公司 | .8.27 | 行政检查案 | 弘彩成衣（深圳）有限公司.8.27行政检查案
深圳市科斯粤电子有限公司 | .8.27 | 行政检查案 | 深圳市科斯粤电子有限公司.8.27行政检查案
华亮服饰有限公司 | .8.27 | 行政检查案 | 华亮服饰有限公司.8.27行政检查案
深圳市弘信喆科技有限公司 | .8.28 | 行政检查案 | 深圳市弘信喆科技有限公司.8.28行政检查案
深圳市创运发科技有限公司 | .8.27 | 行政检查案 | 深圳市创运发科技有限公司.8.27行政检查案
深圳市百途科技有限公司 | .8.30 | 行政检查案 | 深圳市百途科技有限公司.8.30行政检查案
深圳市永晨五金塑胶制品有限公司 | .8.26 | 行政检查案 | 深圳市永晨五金塑胶制品有限公司.8.26行政检查案
深圳市华森兴电子有限公司 | .8.26 | 行政检查案 | 深圳市华森兴电子有限公司.8.26行政检查案
深圳市三颗金服饰有限公司 | .8.26 | 行政检查案 | 深圳市三颗金服饰有限公司.8.26行政检查案
深圳市伟华盛标牌制品有限公司 | .8.26 | 行政检查案 | 深圳市伟华盛标牌制品有限公司.8.26行政检查案
深圳塞伏尔智慧科技有限公司 | .8.26 | 行政检查案 | 深圳塞伏尔智慧科技有限公司.8.26行政检查案
深圳市贻桂丰贸易发展有限公司 | .8.26 | 行政检查案 | 深圳市贻桂丰贸易发展有限公司.8.26行政检查案
深圳市智睿环球国际物流有限公司 | .9.16 | 行政检查案 | 深圳市智睿环球国际物流有限公司.9.16行政检查案
深圳市亨欣达装饰材料有限公司 | .9.16 | 行政检查案 | 深圳市亨欣达装饰材料有限公司.9.16行政检查案
深圳市吉祥通数码科技有限公司 | .9.12 | 行政检查案 | 深圳市吉祥通数码科技有限公司.9.12行政检查案
深圳市蓝宇星电子辅料有限公司 | .9.19 | 行政检查案 | 深圳市蓝宇星电子辅料有限公司.9.19行政检查案
深圳市库玉玛创新科技有限公司 | .9.11 | 行政检查案 | 深圳市库玉玛创新科技有限公司.9.11行政检查案
深圳市胜夫电子有限公司 | .9.16 | 行政检查案 | 深圳市胜夫电子有限公司.9.16行政检查案
深圳市总统屋科技有限公司 | .8.30 | 行政检查案 | 深圳市总统屋科技有限公司.8.30行政检查案
深圳市五百色艺术设计有限公司 | .9.16 | 行政检查案 | 深圳市五百色艺术设计有限公司.9.16行政检查案
深圳市晨翔科技有限公司 | .8.30 | 行政检查案 | 深圳市晨翔科技有限公司.8.30行政检查案
深圳市厚积实业有限公司 | .8.26 | 行政检查案 | 深圳市厚积实业有限公司.8.26行政检查案
深圳市云东方科技有限公司 | .9.11 | 行政检查案 | 深圳市云东方科技有限公司.9.11行政检查案
深圳市夏尔科技有限公司 | .8.30 | 行政检查案 | 深圳市夏尔科技有限公司.8.30行政检查案
深圳市拾十鲜农产品有限公司 | .8.28 | 行政检查案 | 深圳市拾十鲜农产品有限公司.8.28行政检查案
深圳市跨世汇科技有限责任公司 | .9.11 | 行政检查案 | 深圳市跨世汇科技有限责任公司.9.11行政检查案
深圳市富恒达科技有限公司 | .9.11 | 行政检查案 | 深圳市富恒达科技有限公司.9.11行政检查案
深圳市顺达宏基电子有限公司 | .9.10 | 行政检查案 | 深圳市顺达宏基电子有限公司.9.10行政检查案
深圳拍拍宠物用品有限公司 | .9.10 | 行政检查案 | 深圳拍拍宠物用品有限公司.9.10行政检查案
深圳市真工电子有限公司 | .9.17 | 行政检查案 | 深圳市真工电子有限公司.9.17行政检查案
深圳市易品趣电子商务有限公司 | .9.19 | 行政检查案 | 深圳市易品趣电子商务有限公司.9.19行政检查案
深圳味雅香餐饮管理有限公司 | .8.26 | 行政检查案 | 深圳味雅香餐饮管理有限公司.8.26行政检查案
深圳市优锐能电子科技有限公司 | .8.29 | 行政检查案 | 深圳市优锐能电子科技有限公司.8.29行政检查案
深圳市龙云网科技有限公司 | .9.10 | 行政检查案 | 深圳市龙云网科技有限公司.9.10行政检查案
深圳迈科联发科技有限公司 | .3.5 | 行政检查案 | 深圳迈科联发科技有限公司.3.5行政检查案
科立德（深圳）智能科技有限公司 | .9.9 | 行政检查案 | 科立德（深圳）智能科技有限公司.9.9行政检查案
深圳市博仕王工具有限公司 | .9.10 | 行政检查案 | 深圳市博仕王工具有限公司.9.10行政检查案
深圳市易恒旭日电子有限公司 | .9.5 | 行政检查案 | 深圳市易恒旭日电子有限公司.9.5行政检查案
深圳朗亚电子有限公司 | .9.19 | 行政检查案 | 深圳朗亚电子有限公司.9.19行政检查案
深圳市豪景服饰有限公司 | .9.9 | 行政检查案 | 深圳市豪景服饰有限公司.9.9行政检查案
深圳市新漫科技有限公司 | .9.16 | 行政检查案 | 深圳市新漫科技有限公司.9.16行政检查案
深圳市捷报投资有限公司 | .9.10 | 行政检查案 | 深圳市捷报投资有限公司.9.10行政检查案
深圳市慧友安电子技术有限公司 | .9.17 | 行政检查案 | 深圳市慧友安电子技术有限公司.9.17行政检查案
深圳市珏鼎科技有限公司 | .9.20 | 行政检查案 | 深圳市珏鼎科技有限公司.9.20行政检查案
深圳市名途电子有限公司 | .9.5 | 行政检查案 | 深圳市名途电子有限公司.9.5行政检查案
深圳市奥迈视自动化科技有限公司 | .9.9 | 行政检查案 | 深圳市奥迈视自动化科技有限公司.9.9行政检查案
深圳卡卡华凯科技有限公司 | .9.10 | 行政检查案 | 深圳卡卡华凯科技有限公司.9.10行政检查案
深圳市都爵族工艺礼品有限公司 | .9.10 | 行政检查案 | 深圳市都爵族工艺礼品有限公司.9.10行政检查案
深圳市创屹泾科技有限公司 | .9.5 | 行政检查案 | 深圳市创屹泾科技有限公司.9.5行政检查案
深圳市康德顺科技有限公司 | .9.19 | 行政检查案 | 深圳市康德顺科技有限公司.9.19行政检查案
深圳市鸿光五金挂具制品有限公司 | .9.5 | 行政检查案 | 深圳市鸿光五金挂具制品有限公司.9.5行政检查案
深圳市菱谷微电子科技有限公司 | .9.19 | 行政检查案 | 深圳市菱谷微电子科技有限公司.9.19行政检查案
深圳市合智康智能科技有限公司 | .9.18 | 行政检查案 | 深圳市合智康智能科技有限公司.9.18行政检查案
雅香丽化妆用品（深圳）有限公司 | .9.23 | 行政检查案 | 雅香丽化妆用品（深圳）有限公司.9.23行政检查案
深圳市卓釜科技有限公司 | .9.6 | 行政检查案 | 深圳市卓釜科技有限公司.9.6行政检查案
深圳市杰冠超声波科技有限公司 | .9.16 | 行政检查案 | 深圳市杰冠超声波科技有限公司.9.16行政检查案
智豪机械（深圳）有限公司 | .9.20 | 行政检查案 | 智豪机械（深圳）有限公司.9.20行政检查案
深圳市超薄微电子有限公司 | .9.6 | 行政检查案 | 深圳市超薄微电子有限公司.9.6行政检查案
深圳市易木科技有限公司 | .9.11 | 行政检查案 | 深圳市易木科技有限公司.9.11行政检查案
深圳市龙华区宏航液晶加工部 | .8.29 | 行政检查案 | 深圳市龙华区宏航液晶加工部.8.29行政检查案
深圳市东久阳吸塑制品有限公司 | .9.18 | 行政检查案 | 深圳市东久阳吸塑制品有限公司.9.18行政检查案
深圳市中铭电子有限公司 | .9.17 | 行政检查案 | 深圳市中铭电子有限公司.9.17行政检查案
展恒餐具制品（深圳）有限公司 | .9.23 | 行政检查案 | 展恒餐具制品（深圳）有限公司.9.23行政检查案
深圳市龙华区壹品全铝家私定制店 | .9.2 | 行政检查案 | 深圳市龙华区壹品全铝家私定制店.9.2行政检查案