## 行政检查案件导入模板
龙华应急管理局2020年第五批双随机执法情况公示表
序号 | 行政相对人信息 | [5 empty] | 案件信息
| *行政相对人 名称 | *行政相对人 类别 | 法人及非法组织\个体工商户 |  |  |  | *案件名称 | 决定书 (通知书) 名称 | 决定书 (通知书) 文号 | *检查类别 | *检查日期 | *检查内容 | *检查结果 | *检查决定 | *职权来源 | 执法部门
|  |  | 统一社会信用代码 | *法定代表人 | *法定代表人 证件类型 | 法定代表人 证件号码
1 | 深圳市友创达自动化设备有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300305825302Y | 陈亮 | 身份证 |  | 深圳市友创达自动化设备有限公司“9•10”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改[2020]7027号 | 日常检查 | 2020-09-10 | 1.消防通道检查：占用、堵塞消防通道。 | 1、二楼生产车间消防灭火器未定期维护保养并记录（依据：《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB-50444-2008）。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
2 | 深圳市音冠电子有限公司 | 法人及其他组织 | 914403005918628403 | 丁立刚 | 身份证 |  | 深圳市音冠电子有限公司“9•11”行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-03 | 2.消防通道检查：占用、堵塞消防通道。 | 经现场检查时发现该企业已搬迁。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
3 | 深圳华飞思商贸有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300335240460N | 邹亮亮 | 身份证 |  | 深圳华飞思商贸有限公司“9•1”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改[2020]6543号 | 日常检查 | 2020-09-01 | 3.消防通道检查：占用、堵塞消防通道。 | 1、三楼配电箱内控制开关无标识（《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 第5.2.10条）；2、三楼办公室出口未配备应急照明灯及灯光疏散指示标志（《建筑设计防火规范》 GB50016-2006第11.3.4条）；3、二楼生产车间部分电源插座未接地保护（《电气装置安装工程 接地装置施工及验收 规范》GB50169-2016第3.0.4条）。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
4 | 深圳市强发设备材料有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EK0T45Y | 钟其龚 | 身份证 |  | 深圳市强发设备材料有限公司“9•15”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改[2020]7170号 | 日常检查 | 2020-09-15 | 4.消防通道检查：占用、堵塞消防通道。 | 1、A栋三楼办公区域灭火器未定期检查《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444 -2008。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
5 | 深圳市尙宏贸易有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300335196332K | 李立彬 | 身份证 |  | 深圳市尙宏贸易有限公司“9·1”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改[2020]6489号 | 日常检查 | 2020-09-01 | 1.消防通道检查：占用、堵塞消防通道。 | 1、办公室一个干粉灭火器气压过低，一次封签缺失；《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008第5.3.1 条规定； 2、打包区域一个插座线路裸露，未套管保护；《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.6.8 条规定。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
6 | 深圳市龙华区福城湘炎木炭店 | 法人及其他组织 | 92440300MA5ET7FCXQ | 丘杏平 | 身份证 |  | 深圳市龙华区福城湘炎木炭店（经营者：丘杏平）“9•1”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改[2020]6534号 | 日常检查 | 2020-09-01 | 1.消防通道检查：占用、堵塞消防通道。 | 一楼仓库部分电源插座接地故障（地线带电） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
7 | 深圳市诚智通科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5F37T42Y | 周首华 | 身份证 |  | 深圳市诚智通科技有限公司“9•21”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改[2020]7395号 | 日常检查 | 2020-09-21 | 1.消防通道检查：占用、堵塞消防通道。 | 1、二楼组装车间有2台移动风机金属外壳无接地保护（《电气装置安装工程 接地装置施 工及验收规范》GB 50169-2016第3.0.4条）； 2、二楼组装车间靠右墙角处用电排插无接地保护（《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015第20.1.3条）。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
8 | 深圳市时代晶通科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300075818093L | 王春茂 | 身份证 |  | 深圳市时代晶通科技有限公司“9•21”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改[2020]7399号 | 日常检查 | 2020-09-21 | 1.消防通道检查：占用、堵塞消防通道。 | 1、车间、安全出口旁安全通道堆放物品（《中华人民共和国消防法》第二十八条）； 2、车间测试架房、仓库使用泡沫芯材料盛装物品（《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017 6.0.1）； 3、车间风淋门出口与一侧安全出口电源插座未接地保护（《电气装置安装工程 接地装 置施工及验收规范》GB 50169-2016 3.0.4）； 4、车间工作台灯具接头导体裸露，未做绝缘防护（《低压配电设计规范》GB50054 -2011 5.1.1）。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
9 | 深圳市丰坪塑胶模具有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5F7AHU9X | 陶桂枝 | 身份证 |  | 深圳市丰坪塑胶模具有限公司“10•20”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改[2020]8083号 | 日常检查 | 2020-10-20 | 1.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、生产车间安全出口、疏散通道未设置安全出口疏散指示标志；涉嫌违反了《建筑设计防火规范》10.3.5。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
10 | 深圳市富嘉达超声波设备有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300699090037B | 王伟 | 身份证 |  | 深圳市富嘉达超声波设备有限公司“10•19”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改[2020]8051号 | 日常检查 | 2020-10-19 | 1.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、一楼生产车间一侧紧急出口未设置应急照明灯具和疏散指示标识《建筑设计防火规 范》GB50016-2014（2018版）第10.3条； 2、一楼生产车间一台手动工具（角磨机）电源线存在接驳现象，《用电安全导则》GB /T13869-2017第5.2.2条； 3、一楼生产车间氩气存放区未设置安全警示标志及风险告知、应急处置卡；《深圳市生 产经营单位安全生产主体责任规定》第三十九条。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
11 | 深圳市诚信鑫网络技术有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300067174523K | 黄剑辉 | 身份证 |  | 深圳市诚信鑫网络技术有限公司“10•10”行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-10-10 | 1.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 经现场检查改企业已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
12 | 深圳市创概念汽车科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5F1DFC4T | 伍灵万 | 身份证 |  | 深圳市创概念汽车科技有限公司“9·28”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕7628 号 | 日常检查 | 2020-09-28 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生 产工作法定职责。 2.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 3.事故隐患排查治理情况：建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。 4.事故隐患排查治理情况：采取措施消除事故隐患。 5.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 7.储存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。 8.是否将危险化学品储存在专用仓库内，或者是否将剧毒化学品以及储存数量 构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放。 | 1、部分大功率风扇没有密封保护网； 2、部分电源箱下堆放杂物； 3、部分机器设备没有日常维修保养记录。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
13 | 深圳市铭泰电器有限公司 | 法人及其他组织 | 914403005856107433 | 程春姣 | 身份证 |  | 深圳市铭泰电器有限公司“9·28”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕7627 号 | 日常检查 | 2020-09-28 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生 产工作法定职责。 2.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 3.事故隐患排查治理情况：建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。 4.事故隐患排查治理情况：采取措施消除事故隐患。 5.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 7.储存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。 8.是否将危险化学品储存在专用仓库内，或者是否将剧毒化学品以及储存数量 构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放。 | 1、仓库货物堵塞安全通道； 2、部分仓库安全通道未划线。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
14 | 深圳市琢尔科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FN2ML22 | 范俊君 | 身份证 |  | 深圳市琢尔科技有限公司“9·28”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕7608 号 | 日常检查 | 2020-09-28 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生 产工作法定职责。 2.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 3.事故隐患排查治理情况：建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。 4.事故隐患排查治理情况：采取措施消除事故隐患。 5.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 7.储存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。 8.是否将危险化学品储存在专用仓库内，或者是否将剧毒化学品以及储存数量 构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放。 | 1、车间一瓶装酒精未张贴安全标识； 2、安全生产员工培训记录不完善。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
15 | 深圳市海瑞光科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300069291985F | 杨红运 | 身份证 |  | 深圳市海瑞光科技有限公司“9·25”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕7572 号 | 日常检查 | 2020-09-25 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生 产工作法定职责。 2.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 3.事故隐患排查治理情况：建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。 4.事故隐患排查治理情况：采取措施消除事故隐患。 5.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 7.储存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。 8.是否将危险化学品储存在专用仓库内，或者是否将剧毒化学品以及储存数量 构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放。 | 1、一楼车间的龙门架上的吊钩防脱落装置失效； 2、2楼楼梯间被货物堵塞； 3、部分灭火器周围堆放杂物。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
16 | 深圳市易天富电子有限公司 | 法人及其他组织 | 914403006837806158 | 陈力荣 | 身份证 |  | 深圳市易天富电子有限公司“9·22”行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-22 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生 产工作法定职责。 2.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 3.事故隐患排查治理情况：建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。 4.事故隐患排查治理情况：采取措施消除事故隐患。 5.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 7.储存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。 8.是否将危险化学品储存在专用仓库内，或者是否将剧毒化学品以及储存数量 构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放。 | “1、主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安 全生产工作法定职责；2、安全设备情况：安全设备维护、保养、检测；3、事故隐患排 查治理情况：建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；4、事故隐患排查治理情况：采 取措施消除事故隐患；5、劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动 防护用品；6、安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存；7、储存危险化学品的单位是否建立危险化学 品出入库核查、登记制度；8、是否将危险化学品储存在专用仓库内，或者是否将剧毒化 学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放；”不涉及此 项检查。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
17 | 卓立科科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403005700014949 | 覃超林 | 身份证 |  | 卓立科科技有限公司“9·21”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕7397 号 | 日常检查 | 2020-09-21 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生 产工作法定职责。 2.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 3.事故隐患排查治理情况：建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。 4.事故隐患排查治理情况：采取措施消除事故隐患。 5.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 7.储存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。 8.是否将危险化学品储存在专用仓库内，或者是否将剧毒化学品以及储存数量 构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放。 | 1、仓库货物堆放“五距”不符合要求； 2、手工焊岗位未张贴安全告知卡； 3、车间、应急通道堆放货物； 4、配电柜未加装防护栏且电源线路裸露。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
18 | 深圳市鸿信科技五金有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FAJKM3H | 王仲燕 | 身份证 |  | 深圳市鸿信科技五金有限公司“9·11”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕7080 号 | 日常检查 | 2020-09-11 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生 产工作法定职责。 2.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 3.事故隐患排查治理情况：建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。 4.事故隐患排查治理情况：采取措施消除事故隐患。 5.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 7.储存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。 8.是否将危险化学品储存在专用仓库内，或者是否将剧毒化学品以及储存数量 构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放。 | 1、车间部分灭火器无点检记录； 2、车间部分线切割设备挡板缺失； 3、车间配电箱电源开关安装在可燃材料上，未安装漏电保护开关且配电箱体与箱盖无PE线 跨接； 4、车间汽枪枪头放置位置过高； 5、车间机械设备电源开关处表面覆盖油污，存在触电风险。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
19 | 深圳市富天达电子有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DER4W56 | 周松庆 | 身份证 |  | 深圳市富天达电子有限公司“9·11”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕7104 号 | 日常检查 | 2020-09-11 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生 产工作法定职责。 2.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 3.事故隐患排查治理情况：建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。 4.事故隐患排查治理情况：采取措施消除事故隐患。 5.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 7.储存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。 8.是否将危险化学品储存在专用仓库内，或者是否将剧毒化学品以及储存数量 构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放。 | 1、锂电池仓库部分电气不防爆； 2、锂电池仓库未张贴风险告知牌。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
20 | 深圳市曼发漫科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300590748595R | 张玉香 | 身份证 |  | 深圳市曼发漫科技有限公司“9·7”行政检查案 | 责令限期整改指令书 |  | 日常检查 | 2020-09-07 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生 产工作法定职责。 2.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 3.事故隐患排查治理情况：建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。 4.事故隐患排查治理情况：采取措施消除事故隐患。 5.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 7.储存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。 8.是否将危险化学品储存在专用仓库内，或者是否将剧毒化学品以及储存数量 构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放。 | 1、无。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
21 | 深圳成光兴光电技术股份有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300729889959H | 彭红村 | 身份证 |  | 深圳成光兴光电技术股份有限公司9.29行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕7640 号 | 日常检查 | 2020-09-29 | 1.从业人员安全生产教育和培训情况：从业人员安全生产教育培训。2.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员培训取证。3.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。4.危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况：生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵。5.危险化学品经营许可证情况：经营许可证取得。6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 | 1、三楼洗版房可燃气体报警器显示故障，电源线穿墙未套管保护； 2、三楼，五楼配电房未配备灭火器、绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套，堆放杂物； 3、五楼生产车间灌胶机声光报警未开启； 4、五楼中间仓无风险告知卡，可燃气体报警器设置不正确。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
22 | 兆业塑胶工模（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | ：9144030005787974XT | 洗兆炯 | 身份证 |  | 兆业塑胶工模（深圳）有限公司9.27行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-27 | 1.从业人员安全生产教育和培训情况：从业人员安全生产教育培训。2.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员培训取证。3.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。4.危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况：生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵。5.危险化学品经营许可证情况：经营许可证取得。6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 | 因旧改搬迁 |  | 依职权 | 龙华区应急管理局
23 | 深圳市盟程精密科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300062705962W | 黄海 | 身份证 |  | 深圳市盟程精密科技有限公司“9.14”安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7168号 | 日常检查 | 2020-09-14 | 1.从业人员安全生产教育和培训情况：从业人员安全生产教育培训。2.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员培训取证。3.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。4.危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况：生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵。5.危险化学品经营许可证情况：经营许可证取得。6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 | 1、危化品储存柜接地装置不符合要求；2、噪声区部分员工未佩戴防护耳塞 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
24 | 深圳金辉精密科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FGBNT0A | 吴军辉 | 身份证 |  | 深圳金辉精密科技有限公司“9.14”安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7166号 | 日常检查 | 2020-09-14 | 1.从业人员安全生产教育和培训情况：从业人员安全生产教育培训。2.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员培训取证。3.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。4.危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况：生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵。5.危险化学品经营许可证情况：经营许可证取得。6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 | 1、设备未定期维护保养，点检记录未及时更新；2、噪声区部分员工未佩戴防护耳塞 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
25 | 粤鹏制衣（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 440306503253465 | 朱建文 | 身份证 |  | 该公司已搬迁 |  |  | 日常检查 | 2020-09-25 |  | 该公司已搬迁 |  | 依职权 | 龙华区应急管理局
26 | 深圳市顺芯激光科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DLRBD2K | 余位 | 身份证 |  | 深圳市顺芯激光科技有限公司9.10安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7048号 | 日常检查 | 2020-09-10 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、生产车间安全疏散通道设置妨碍逃生的杂物。 2、生产车间灭火器无明显指示标志； 3、杂物房内灯具不防爆. | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
27 | 深圳市鸿钰科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300306124583J | 何钰 | 身份证 |  | 深圳市鸿钰科技有限公司9.10安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7028号 | 日常检查 | 2020-09-10 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、生产车间部分电箱未张贴安全警示标志； 2、生产车间落地电风扇未加装密网保护 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
28 | 深圳市国鑫隆科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DCNCJ8D | 唐建国 | 身份证 |  | 深圳市国鑫隆科技有限公司9.9安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕6944号 | 日常检查 | 2020-09-09 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、车间灭火器无点检表 2、电箱未安装漏电保护器，； 3、车间部分机械设备未粘贴维修保养记录。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
29 | 深圳晶彩显示技术有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030072715086X4 | 刘海昆 | 身份证 |  | 深圳晶彩显示技术有限公司9.7安全生产执法检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕6766号 | 日常检查 | 2020-09-07 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、导线垂直敷设至地面低于1.8米时，未穿管保护。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
30 | 深圳市旭辉硅橡胶制品有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300398420784T | 谢小辉 | 身份证 |  | 深圳市旭辉硅橡胶制品有限公司9.3安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕6704号 | 日常检查 | 2020-09-03 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、部分灭火器未配备点检卡； 2、车间设备未张贴操作规程、维修保养记录及风险告知卡； 3、车间电线外露，未套管保护； | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
31 | 深圳市昇茂科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300578833076J | 周艳群 | 身份证 |  | 深圳市昇茂科技有限公司9.15安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7178号 | 专项检查 | 2020-09-15 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、车间落地扇未加装密网保护； 2、车间电源线未套阻燃线管保护。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
32 | 怡轩科技（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300758603016J | 罗伟森 | 身份证 |  | 怡轩科技（深圳）有限公司9.24安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7530号 | 专项检查 | 2020-09-24 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、安全护栏未张贴“当心坠落”安全警示标志；2、车间防火门未安装闭门器； 3、生产车间场所设置办公区，存在“二合一”。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
33 | 深圳市安兴达塑胶电子有限公司 | 法人及其他组织 | 914403007904511478 | 全宏方 | 身份证 |  | 深圳市安兴达塑胶电子有限公司9.24安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7562号 | 专项检查 | 2020-09-24 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、危险化学品储存柜内，部分危化品使用饮料瓶盛装；2、仓库防火门闭门器损坏。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
34 | 深圳市爱德机械有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300797973255Y | 彭爱良 | 身份证 |  | 深圳市爱德机械有限公司9.25安全生产行政检查案 |  |  | 专项检查 | 2020-09-25 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 该企业已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
35 | 深圳市永盛通实业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300741226517F | 张文佐 | 身份证 |  | 深圳市永盛通实业有限公司9.23安全生产行政检查案 |  |  | 专项检查 | 2020-09-23 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 该企业已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
36 | 迈锐恩精密元器件（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300550310185E | BRIAN PATRICK WITCHGER | 身份证 |  | 迈锐恩精密元器件（深圳）有限公司9.15安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7167号 | 专项检查 | 2020-09-15 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、车间未划线， 2、仓库通道堆放货物。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
37 | 深圳优势家居有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5F367077 | 吴岚 | 身份证 |  | 深圳优势家居有限公司9.22行政执法检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7428号 | 专项检查 | 2020-09-22 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点，且影响安全疏散。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
38 | 深圳市鹏晟达包装有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DRAF24F | 肖林长 | 身份证 |  | 深圳市鹏晟达包装有限公司9.22安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7429号 | 专项检查 | 2020-09-22 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、防爆柜未接地线， 2、配电箱未张贴安全警示标志； 3、生产车间商标机无安全操作规程及及日常维修保养记录； 4、车间使用饮料瓶装甲类液体，未使用专用容器盛装。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
39 | 深圳市每天汇实业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5F6GYN0A | 马远辉 | 身份证 |  | 深圳市每天汇实业有限公司9.27安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7604号 | 专项检查 | 2020-09-27 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 2.劳动防护用品管理情况：提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。 | 1、消火栓箱门正面未以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”字样； 2、消防通道、安全出口堵塞。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
40 | 深圳市久大轻工机械有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300758637363K | 陈为刚 | 身份证 |  | 深圳市久大轻工机械有限公司10.15安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7950号 | 日常检查 | 2020-10-15 | 1.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 2.安全管理情况：在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上应设 置明显的安全警示标志的。 | 1、仓库一处安全出口应急照明灯损坏， 2、仓库部分照明灯未作防爆处理， | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
41 | 深圳市鑫壹龙科技能源有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EDC3607 | 宁文魁 | 身份证 |  | 深圳市鑫壹龙科技能源有限公司10.12安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7736号 | 日常检查 | 2020-10-12 | 1.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 2.安全管理情况：在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上应设 置明显的安全警示标志的。 | 1、车间电箱未安装漏电保护开关； 2、喷油柜未接地线； 3、生产车间通道未划线； 4、危险品未张贴安全标签； 5、危险品周转仓缺少安全警示标志， 6、危化品中转仓未设静电缓和器。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
42 | 深圳市彩弘科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DM4XGXG | 汤建华 | 身份证 |  | 深圳市彩弘科技有限公司10.13安全生产行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-10-13 | 1.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 2.安全管理情况：在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上应设 置明显的安全警示标志的。 | 该企业已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
43 | 深圳市亿来源汽车销售服务有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030019234865XA | 詹水源 | 身份证 |  | 深圳市亿来源汽车销售服务有限公司10.13安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7773号 | 日常检查 | 2020-10-13 | 1.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 2.安全管理情况：在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上应设 置明显的安全警示标志的。 | 1、举升机维修保养记录未更新；涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三 条； 2、危化品乱摆放；涉嫌违反了《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.3； 3、拆胎机未张贴安全操作规程； | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
44 | 丰律电子（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 914403006188858083 | 谢锐东 | 身份证 |  | 丰律电子（深圳）有限公司10.15安全生产行政强制案 | 查封扣押决定书 | (深龙华)应急查扣(2020)234号 | 强制措施 | 2020-10-15 | 1.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 2.安全管理情况：在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上应设 置明显的安全警示标志的。 | 四楼喷油车间未做有效防火分隔 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
45 | 深圳鸿德汇科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DEDE5XT | 余功合 | 身份证 |  | 深圳鸿德汇科技有限公司9.15行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7186号 | 日常检查 | 2020-09-15 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（检查时，该公司一楼低压配电房未配备绝缘鞋、绝缘手套）；2、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上（发电机房）设置明显的安全警示标志 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
46 | 深圳市友联天美科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403007152772498 | 胡俊 | 身份证 |  | 深圳市友联天美科技有限公司9.11行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7085号 | 日常检查 | 2020-09-11 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 生产车间物料未定置存放 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
47 | 深圳市金安威博科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300073378178W | 谭王辉 | 身份证 |  | 深圳市金安威博科技有限公司9.7行政检查案 | 现场检查记录 | （深龙华）应急现记〔2020〕6598 号 | 日常检查 | 2020-09-07 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 检查时已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
48 | 深圳多禾盛电子有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300398430886E | 刘军 | 身份证 |  | 深圳多禾盛电子有限公司9.7行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕6797号 | 日常检查 | 2020-09-07 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；2、插座安装在木板上 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
49 | 深圳市中翔恒威科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300786575411M | 王培先 | 身份证 |  | 深圳市中翔恒威科技有限公司9.7行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕6790号 | 日常检查 | 2020-09-07 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 生产车间拉线未接地 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
50 | 深圳市盛美佳厨具有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EHHY12L | 王锦洪 | 身份证 |  | 深圳市盛美佳厨具有限公司9.16行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7258号 | 日常检查 | 2020-09-16 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志（检查时，组装车间1处配电箱未标示安全警示标志）；2、未对机械设备的安全设备进行经常性维护、保养和定期检测；3、电焊机未安装漏电保护器装置 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
51 | 深圳市亮升五金制品有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DMB8E39 | 贺琳玲 | 身份证 |  | 深圳市亮升五金制品有限公司9.16行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7232号 | 日常检查 | 2020-09-16 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、导线垂直敷设至地面低于1.8米时，未穿管保护；2、灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点；3、砂轮机防护罩缺失 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
52 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 法人及其他组织 | 914403007741381263 | 赖伴来 | 身份证 |  | 深圳市联创三金电器有限公司9.15行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7184号 | 日常检查 | 2020-09-15 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、检查时未见安全隐患排查治理情况并记录的台账；2、检查时发现一名丝印岗位员工未佩戴口罩 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
53 | 深圳市巨翔电子有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300661020463T | 王岩 | 身份证 |  | 深圳市巨翔电子有限公司9.9行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕6968号 | 日常检查 | 2020-09-09 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、一楼生产车间的天车未设置明显醒目的安全警示标志；2、检查时发现安全检查记录表空白 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
54 | 深圳市优力科创电子有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300584068462U | 余意华 | 身份证 |  | 深圳市优力科创电子有限公司9.8行政检查案 | 现场检查记录 | （深龙华）应急现记〔2020〕6617号 | 日常检查 | 2020-09-08 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 检查时公司已更名为：深圳市誉峰物联有限公司 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
55 | 深圳市立创投资发展有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5EDWGK28 | 黄海峰 | 身份证 |  | 深圳市立创投资发展有限公司9.9行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕6981号 | 日常检查 | 2020-09-09 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 配电房大门防鼠网破损 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
56 | 深圳市子非科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300359283246D | 刘伟辉 | 身份证 |  | 深圳市子非科技有限公司9.9行政检查案 | 现场检查记录 | （深龙华）应急现记〔2020〕6757号 | 日常检查 | 2020-09-09 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 检查时已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
57 | 深圳市新亨包装制品有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300552111323U | 曹伟泉 | 身份证 |  | 深圳市新亨包装制品有限公司9.8行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕6874号 | 日常检查 | 2020-09-08 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测（二楼烤箱点检记录未定期更新）；2、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志（二楼一处电源开关未粘贴安全警示标志） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
58 | 深圳市中志物业管理有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FAKKG70 | 阳洪清 | 身份证 |  | 深圳市中志物业管理有限公司9.8行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕6861号 | 日常检查 | 2020-09-08 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、配电房内灭火器未定期进行检查；2、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志（配电房内一处电源开关未张贴警示标志）；3、未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测（配电房内用电设备未定期点检） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
59 | 深圳市科宇达机电安装有限公司 | 法人及其他组织 | 914403006729580005 | 李健 | 身份证 |  | 深圳市科宇达机电安装有限公司9.7行政检查案 | 现场检查记录 | （深龙华）应急现记〔2020〕6600号 | 日常检查 | 2020-09-07 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 检查时已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
60 | 深圳市卓扬光电科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300076917085B | 杨亚美 | 身份证 |  | 深圳市卓扬光电科技有限公司10.14行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7819号 | 日常检查 | 2020-10-14 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、车间（仓库）未设置消防应急照明灯具；2、使用饮料瓶承装危险化学品；3、未在有较大危险因素的生产经营场所（仓库）设置明显的安全警示标志 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
61 | 深圳市顶洁洗涤有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300661048386R | 郭义祥 | 身份证 |  | 深圳市顶洁洗涤有限公司10.13行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7780号 | 日常检查 | 2020-10-13 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 一楼生产车间消防设施附近堆放杂物 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
62 | 深圳市绿优生物科技有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030031949644XA | 陈鑫 | 身份证 |  | 深圳市绿优生物科技有限公司10.12行政检查案 | 现场检查记录 | （深龙华）应急现记〔2020〕7513号 | 日常检查 | 2020-10-12 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 检查时已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
63 | 深圳市良基投资发展有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030061889398XB | 吕铿锵 | 身份证 |  | 深圳市良基投资发展有限公司10.19行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕8059号 | 日常检查 | 2020-10-19 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、未建立事故隐患排查治理制度；2、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志（检查时，一楼电梯间1处装修现场未标示安全警示标志） | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
64 | 深圳市迪赛赢科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403000780438366 | 李志勇 | 身份证 |  | 深圳市迪赛赢科技有限公司10.19行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕8039号 | 日常检查 | 2020-10-19 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、未建立事故隐患排查治理制度；2、灭火器未定期进行检查 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
65 | 深圳市华意隆机电设备有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5F3U2M0J | 安国岚 | 身份证 |  | 深圳市华意隆机电设备有限公司10.13行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7793号 | 日常检查 | 2020-10-13 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、灭火器未定期进行检查；2、室内消火栓未设置固定标识；3、未建立事故隐患排查治理制度 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
66 | 深圳市冠华城实业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300752525280Q | 黄炳桂 | 身份证 |  | 深圳市冠华城实业有限公司10.13行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7785号 | 日常检查 | 2020-10-13 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、未建立事故隐患排查治理制度；2、灭火器未定期进行检查 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
67 | 深圳市奥金瑞科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403007691563549 | 郑文忠 | 身份证 |  | 深圳市奥金瑞科技有限公司10.14行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7858号 | 日常检查 | 2020-10-14 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志（三楼西北角一处电源开关未粘贴安全警示标志）；2、未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
68 | 鼎泰机电五金制品（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 914403007663726 33A | 陈昱昇 | 身份证 |  | 鼎泰机电五金制品（深圳）有限公司10.14行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7829号 | 日常检查 | 2020-10-14 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志（三楼东边电源开关未粘贴安全警示标志）；2、三楼生产车间未划线分区 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
69 | 深圳市新山和实业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300764950137F | 邱建首 | 身份证 |  | 深圳市新山和实业有限公司10.13行政检查案 | 现场检查记录 | （深龙华）应急现记〔2020〕7594号 | 日常检查 | 2020-10-13 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 检查时公司所在地址属于住宅区，并未发现公司 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
70 | 深圳市金芹运动用品有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DKDQAXF | 石礼芹 | 身份证 |  | 深圳市金芹运动用品有限公司10.12行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕7746号 | 日常检查 | 2020-10-12 | 是否建立事故隐患排查治理制度 | 1、未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测（二楼小钻床无日常维修保养记录）；2、二楼消防栓前堆放货物 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
71 | 深圳市菱硕导航科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300050478408J | 余奇 | 身份证 |  | 深圳市菱硕导航科技有限公司“10.19”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕8055 号 | 日常检查 | 2020-10-19 | 1.配电箱体与箱门之间是否有跨接线。 2.配电箱内电器件是否安装在木板和可燃材料上。 | 1、车间内的灭火器未装箱或挂钩、托架等措施—违反了《建筑灭火器配置设计规范》 （GB 50140-2005）第5.1.3条； 2、车间内电源插座排的相线和零线连接错误—违反了《建筑电气工程施工质量验收规范》 （GB 50303-2015）第20.1.3条第1项； 3、车间内的电源插座周围堆放可燃物品—违反了 《用电安全导则》（GBT 13869-2017） 第5.1.1条； 4、车间内的电源控制箱周围未有足够的安全通道和工作空间，—违反了《用电安全导则》 （GBT 13869-2017）第5.1.1条。 | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
72 | 深圳市依然美化妆用具有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300356425683H | 陈仕兴 | 身份证 |  | 深圳市依然美化妆用具有限公司“10·19”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕8049 号 | 日常检查 | 2020-10-19 | 1.导线垂直敷设至地面是否低于1.8米时，是否穿管保护。 2.用电设备的金属部分，是否接地或接零。 | 1、冰箱电源排插保护地线断路，有触电危险；违反了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）3.0.4； 2、3楼车间2.4米以下安装有灯具的金属工作台未做好保护接地；违反了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）3.0.4； 3、3楼车间配电箱内的控制开关，无相应控制设备的标识；违反了《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)5.2.6； 4、3楼一处插座接地线故障；违反了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）3.0.4； 5、办公室一处开关盒内电线铜线裸露；违反了《低压配电设计规范》（GB50054-2011）7.1.2； 6、仓库电源插座下方堆放可燃物；违反了《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)8.3； 7、酒精分装瓶未张贴安全标签；违反了《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）6.1。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
73 | 深圳市帝邦硅橡胶制品有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300068598563L | 孙师群 | 身份证 |  | 深圳市帝邦硅橡胶制品有限公司“10·20”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕8117 号 | 日常检查 | 2020-10-20 | 1.是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全 警示标志. | 1、电源开关盒防护盖损坏；违反了《低压配电设计规范》(GB50054-2011)5.1.2； 2、电源插座安装不符合要求；违反了《用电安全导则》（GB/T 13869-2017） 5.1.3； 3、导线垂直敷设至地面低于1.8m时，穿管不全；违反了《低压配电设计规范》 （GB50054-2011）7.2.1。 | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
74 | 深圳市贝仕特科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FX3DA2P | 周署鲲 | 身份证 |  | 深圳市贝仕特科技有限公司“10·20”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕8111号 | 日常检查 | 2020-10-20 | 1.是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全 警示标志。 | 1.配电箱门未跨接；2.灭火器被遮挡；3.盛装化学品容器无安全标签 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
75 | 深圳市森树强电子科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300672962472M | 朱文洲 | 身份证 |  | 深圳市森树强电子科技有限公司“10.20”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕8050 号 | 日常检查 | 2020-10-20 | 1.是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全 警示标志。 2.安全设备的安装、使用、检测、改造和报废是否符合国家标准或者行业标 准。 | 1、电源控制箱未见防护盖；违反了《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303 -2015） 12.2.4； 2、用电设备未安装漏电保护；违反了《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB /T13955-2017)4.4.1； 3、配电箱周边被堆放物品，未留足够空间；《用电安全导则》（GB/T13869-2017）5.1.1； 4、车间安全出口灯不能正常使用；违反了 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 10.3.5； 5、使用和储存危险化学品无标识 、无安全技术说明书；违反了《工作场所安全使用化 学品规定》(劳部发[1996] 423 号)第十二条。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
76 | 深圳市广昊达科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300311953060J | 陈俊杰 | 身份证 |  | 深圳市广昊达科技有限公司“10.19”未在有较大危 险因素的有关设施、设备上设置明 显的安全警示标志案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕8038 号 | 日常检查 | 2020-10-19 | 1.是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全 警示标志。 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志； | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
77 | 深圳市德盟科技股份有限公司 | 法人及其他组织 | 9144030077412316XJ | 张震杰 | 身份证 |  | 深圳市德盟科技股份有限公司“10.19”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2020〕8033 号 | 日常检查 | 2020-10-19 | 1.配电箱体与箱门之间是否有跨接线。 2.配电箱内电器件是否安装在木板和可燃材料上。 | 1、车间内电源插座排的相线和零线接错—违反了《建筑电气工程施工质量验收规范》 （GB 50303-2015）第20.1.3条第1项；2、老化房内的灭火器未装箱或挂钩、托架等措施—违反 了《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第5.1.3条；3、空压机房内的电源开关盒未 设置“当心触电”等警示标志—违反了《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）第4.2.3条。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
78 | 深圳市鑫凯通光电科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403003597975460 | 张建忠 | 身份证 |  | 深圳市鑫凯通光电科技有限公司9.8行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕6897号 | 日常检查 | 2020-09-08 | 检查企业负责人履行安全生产管理职责情况 | 1、未如实记录安全生产教育和培训情况；涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二 十五条； 2、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报；涉嫌违反了 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
79 | 深圳市新恒运工艺品厂 | 法人及其他组织 | 91440300695563642H | 聂金平 | 身份证 |  | 深圳市新恒运工艺品厂9.7行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2020〕6773号 | 日常检查 | 2020-09-07 | 检查企业负责人履行安全生产管理职责情况 | 1、未实施本单位安全生产教育和培训计划；涉嫌违反了《生产经营单位安全培训规定》第 二十一条。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
80 | 深圳市沃鹏塑业塑胶模具有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FHFNA1H | 刘茜 | 身份证 |  | 深圳市沃鹏塑业塑胶模具有限公司"9.27"行政检查案 | 责令限期整改指令书 | 《责令限期整改指令书》（深龙华）应急责改（2020）7482号 | 专项检查 | 2020.9.27 | 1.从业人员安全生产教育和培训情况：从业人员安全生产教育培训。 2.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员培训取证。 3.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 4.危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况：生产经营场所和员工宿 舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵。 5.危险化学品经营许可证情况：经营许可证取得。 6.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 | 该企业在2020年9月23日已经接受执法检查并收到《责令限期整改指令书》（深龙华）应急责改（2020）7482号，情况属实。 | 责令立即整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
81 | 深圳市佳润德科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300083877130P | 吴爱国 | 身份证 |  | 深圳市佳润德科技有限公司"9.29"行政检查案 |  |  | 专项检查 | 2020.9.29 | 1.从业人员安全生产教育和培训情况：从业人员安全生产教育培训。 2.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员培训取证。 3.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 4.危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况：生产经营场所和员工宿 舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵。 5.危险化学品经营许可证情况：经营许可证取得。 7.安全管理情况：危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超 量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存。 | 现场检查发现该企业已搬迁。 |  | 依职权 | 龙华区应急管理局