## 行政检查案件导入模板
龙华区应急管理局2021年第七批双随机执法情况公示表
序号 | 行政相对人信息 | [5 empty] | 案件信息
| *行政相对人 名称 | *行政相对人 类别 | 法人及非法组织\个体工商户 |  |  |  | *案件名称 | 决定书 (通知书) 名称 | 决定书 (通知书) 文号 | *检查类别 | *检查日期 | *检查内容 | *检查结果 | *检查决定 | *职权来源 | 执法部门
|  |  | 统一社会信用代码 | *法定代表人 | *法定代表人 证件类型 | 法定代表人 证件号码
1 | 深圳市上和科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300689424988M | 肖六英 | 居民身份证 |  | 深圳市上和科技有限公司“10.20”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕7136 号 | 日常检查 | 2021-10-20 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责。 2.从业人员安全生产教育和培训情况：主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核。 3.从业人员安全生产教育和培训情况：从业人员安全生产教育培训。 4.从业人员安全生产教育和培训情况：告知从业人员安全生产事项。 5.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员培训取证。 6.安全警示标志情况：在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志。 7.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 8.生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况：安全管理协议和发包方统一协调管理。 | 1、部分消防器材未进行点检；不符合《灭火器维修XF95-2015》的规定； 2、部分灭火器已超过10年未进行更换；不符合《灭火器维修XF95-2015》的规定。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
2 | 日广英知圭电子（深圳）有限公司 | 法人及其他组织 | 914403005670507464 | 清原勋 | 居民身份证 |  | 日广英知圭电子（深圳）有限公司“10.19”行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2021-10-19 | 1、生产经营单位是否按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员； 2、生产经营单位是否按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者定期组织演练； 3、生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测； 4、生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金 | 暂未发现问题。 该企业在2021年10月14日由福城街道应急办网格员开展过安全生产检查，现场开具巡查整改通知书（深龙华）应急巡整（2021）23630号，责令该企业于2021年10月25日前整改完毕，目前还在整改期限内。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
3 | 深圳市富云帝科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300311652970P | 彭友品 | 居民身份证 |  | 深圳市富云帝科技有限公司“10.18”行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2021-10-18 | 1.安全评价检测检验机构资质条件保持及从业情况：出具虚假或者重大疏漏的安全评价、检测检验报告。 2.生产经营单位是否按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。 3.生产经营单位是否按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者定期组织演练。 4.生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。 5.生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金。 | 暂未发现问题。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
4 | 深圳市韵健科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403000743566833 | 曾申安 | 居民身份证 |  | 深圳市韵健科技有限公司“10.12”行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2021-10-12 | 1.安全评价检测检验机构资质条件保持及从业情况：出具虚假或者重大疏漏的安全评价、检测检验报告。 2.生产经营单位是否按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。 3.生产经营单位是否按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者定期组织演练。 4.生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。 5.生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金。 | 现场检查该公司发现该企业已搬迁。现在场所由深圳市新思路家具智能有限公司生产经营。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
5 | 深圳市鲁光电子科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300743200329W | 朱礼贵 | 居民身份证 |  | 深圳市鲁光电子科技有限公司“9.17”行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2021-09-17 | 1.安全评价检测检验机构资质条件保持及从业情况：出具虚假或者重大疏漏的安全评价、检测检验报告。 2.生产经营单位是否按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。 3.生产经营单位是否按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者定期组织演练。 4.生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。 5.生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金。 | 该企业无生产加工场所，仓库已按“五距”要求进行摆放。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
6 | 深圳市文麓装饰设计工程有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5F4DW F3U | 黄志伟 | 居民身份证 |  | 深圳市文麓装饰设计工程有限公司“10.19”行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2021-10-19 | 1.主要负责人履行职责情况：生产经营单位的主要负责人履行对本单位安全生产工作法定职责。 2.从业人员安全生产教育和培训情况：主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核。 3.从业人员安全生产教育和培训情况：从业人员安全生产教育培训。 4.从业人员安全生产教育和培训情况：告知从业人员安全生产事项。 5.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员培训取证。 6.安全警示标志情况：在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志。 7.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 8.生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况：安全管理协议和发包方统一协调管理。 | 暂未发现问题。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
7 | 深圳市德弘润电子有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5D9GUA38 | 郭现搞 | 居民身份证 |  | 深圳市德弘润电子有限公司“9.30”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6988 号 | 日常检查 | 2021-09-30 | 1.安全评价检测检验机构资质条件保持及从业情况：出具虚假或者重大疏漏的 安全评价、检测检验报告。 2.生产经营单位是否按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人 员。 3.生产经营单位是否按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者定期组织演 练。 4.生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。 5.生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作 所需资金。 | 1、灭火器未定期进行检查。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
8 | 深圳蒙哥通信技术有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FJ01W18 | 刘念 | 居民身份证 |  | 深圳蒙哥通信技术有限公司“9.27”行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2021-09-27 | 1.安全评价检测检验机构资质条件保持及从业情况：出具虚假或者重大疏漏的 安全评价、检测检验报告。 2.生产经营单位是否按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人 员。 3.生产经营单位是否按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者定期组织演 练。 4.生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。 5.生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作 所需资金。 | 该公司处停业状态 |  | 依职权 | 龙华区应急管理局
9 | 深圳市鸿东达科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300678587327Q | 马兴波 | 居民身份证 |  | 深圳市鸿东达科技有限公司“9.27”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6892 号 | 日常检查 | 2021-09-27 | 1.安全评价检测检验机构资质条件保持及从业情况：出具虚假或者重大疏漏的 安全评价、检测检验报告。 2.生产经营单位是否按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人 员。 3.生产经营单位是否按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者定期组织演 练。 4.生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。 6.生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作 所需资金。 | 1、3楼车间仓库货物堆放“五距”不符合要求；涉嫌违反了《仓库防火安全管理规则》第 18条； 2、2楼车间两台铣床未张贴安全操作规程； 3、高度低于2.4m的金属吊架上安装的日光灯，供电回路没有安装剩余电流保护装置，其 灯貝的金属外売没有接地；涉嫌违反了《建筑电气工程施工验收规范》19.1.6。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
10 | 深圳市誉好五金有限公司 | 法人及其他组织 | 914403005731256959 | 何燕 | 居民身份证 |  | 深圳市誉好五金有限公司“9.22”行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2021-09-22 | 1.安全评价检测检验机构资质条件保持及从业情况：出具虚假或者重大疏漏的 安全评价、检测检验报告。 2.生产经营单位是否按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人 员。 3.生产经营单位是否按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者定期组织演 练。 4.生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。 7.生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作 所需资金。 | 该公司已搬迁 |  | 依职权 | 龙华区应急管理局
11 | 深圳市鑫达瑞实业有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5FRPJT39 | 孙国喜 | 居民身份证 |  | 深圳市鑫达瑞实业有限公司10.11行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕7015 | 日常检查 | 2021.10.11 | 1.用电设备的金属部分，是否接地或接零。 | 1、自动上板机维护保养记录未及时更新，不符合《机械压力机安全使用要求》（AQ7001- 2007）9.2； 2、电源插排采用非国标插排，不符合《工业用插头插座和耦合器第1部分：通用要求》 GB/T11918.1-2014 9； 3、电源线裸露未套管保护，不符合《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303-2015） 13.1.3； 4、危化品未粘贴安全标签，不符合《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）6.3。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
12 | 深圳市永盛发电缆实业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403002793053964 | 林美忠 | 居民身份证 |  | 深圳市永盛发电缆实业发展有限公司9.9安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕6535号 | 专项检查 | 2021-09-09 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 2.是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、 安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。 3.是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业。 4.是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 1、过盘机旋转部位未安装防护罩； 2、退火炉压力表未定期检测； 3、过盘机旁电源插座安装未固定； 4、空压机房内配电箱内未安装防弧隔板； 5、退火炉高温处未设置“当心高温”安全警示标志。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
13 | 全日通电器（深圳）有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403005977883707 | 张振权 | 居民身份证 |  | 全日通电器（深圳）有限公司9.13安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕6596号 | 专项检查 | 2021-09-13 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 2.是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、 安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。 3.是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业。 4.是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 1、有限空间化粪池警示标志设置不清晰。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
14 | 深圳市自力电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300771608196D | 张春生 | 居民身份证 |  | 深圳市自力电子有限公司9.16安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕6736号 | 专项检查 | 2021-09-16 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 2.是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、 安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。 3.是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业。 4.是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 1、部分绕线设备转轴外露部位未设置防护罩； 2、车间设备电源线外露未套管保护。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
15 | 精浩精密工业（深圳）有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300687588487P | 于自强 | 居民身份证 |  | 精浩精密工业（深圳）有限公司9.17安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕6759号 | 专项检查 | 2021-09-17 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 2.是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、 安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。 3.是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业。 4.是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 1、有限空间警示标识不清晰； 2、有限空间作业未建立安全生产责任制； 3、有限空间无安全操作规程。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
16 | 华意胶板（深圳）有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300618908571X | SILVIA | 居民身份证 |  | 华意胶板（深圳）有限公司9.22安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕6775号 | 专项检查 | 2021-09-22 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 2.是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、 安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。 3.是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业。 4.是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 1、车间配电盒未张贴安全警示标志； 2、部分电线未套管保护使用。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
17 | 深圳市鑫国钰精密工具有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300661021458G | 曾宪桂 | 居民身份证 |  | 深圳市鑫国钰精密工具有限公司9.22安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕6816号 | 专项检查 | 2021-09-22 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 2.是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、 安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。 3.是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业。 4.是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 1、配电箱未设置防护隔板。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
18 | 深圳市鸿安达精密模具塑胶制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300797966047N | 梁伟强 | 居民身份证 |  | 深圳市鸿安达精密模具塑胶制品有限公司9.24安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕6863号 | 专项检查 | 2021-09-24 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 2.是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、 安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。 3.是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业。 4.是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 1、车间电源开关下方堆放可燃物料； 2、车间行车未设置“吊具下方禁止站人”等警示标志。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
19 | 深圳市龙华区大浪洪星五金厂 | 法人及非法人组织 | 92440300L55036353R | 罗志林 | 居民身份证 |  | 深圳市龙华区大浪洪星五金厂9.24安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕6856号 | 专项检查 | 2021-09-24 | 1.是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 2.是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、 安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。 3.是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业。 4.是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 1、杂物房物料堆放过高，不符合“五距”要求； 2、配电房灭火器未定期点检。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
20 | 深圳市可定国际软装有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403005879249815 | 薛可定 | 居民身份证 |  | 深圳市可定国际软装有限公司10.11安全生产行政检查案 |  |  | 专项检查 | 2021-10-11 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、该企业已搬迁。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
21 | 全日通电器（深圳）有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403005977883707 | 张振权 | 居民身份证 |  | 全日通电器（深圳）有限公司10.11安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕7017号 | 专项检查 | 2021-10-11 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、部分抛光设备金属外壳及电机未做防静电接地； 2、车间抛光岗位粉尘清扫记录未及时更新。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
22 | 深圳市洪星华五金制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300770332554P | 罗锦鸿 | 居民身份证 |  | 深圳市洪星华五金制品有限公司10.11安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕7026号 | 专项检查 | 2021-10-11 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、叉车未粘贴安全操作规程； 2、漏电开关未粘贴“当心触电”安全警示标识。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
23 | 深圳市旭阳橡塑制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300763455476J | 阳光 | 居民身份证 |  | 深圳市旭阳橡塑制品有限公司10.12安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕7030号 | 专项检查 | 2021-10-12 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、磨砂车间车床砂轮外露部位防护罩缺失； 2、磨砂车间粉尘收集箱及金属管道未做防静电接地。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
24 | 深圳市伊比饰品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300685382725F | 王丙绪 | 居民身份证 |  | 深圳市伊比饰品有限公司10.12安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕7037号 | 专项检查 | 2021-10-12 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、粉尘车间工具箱堵塞出口； 2、打磨机金属外壳未接地； 3、粉尘车间消火栓报警铃电源线未套管保护。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
25 | 深圳市多井食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300596782284D | 黄育文 | 居民身份证 |  | 深圳市多井食品有限公司10.13安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕7047号 | 专项检查 | 2021-10-13 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、配电箱未张贴安全警示标志， | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
26 | 深圳市龙华区大浪恒昶塑胶电子厂 | 法人及非法人组织 | 92440300L0583471XQ | 李方平 | 居民身份证 |  | 深圳市龙华区大浪恒昶塑胶电子厂10.13安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕7053号 | 专项检查 | 2021-10-13 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、车间设施，消火栓等区域未画标识线； 2、车间出口上方未设置灯光疏散标识灯； 3、酒精容器瓶未专柜存放。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
27 | 深圳市谷德莱科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300349607390W | 郭吉波 | 居民身份证 |  | 深圳市谷德莱科技有限公司10.13安全生产行政检查案 |  |  | 专项检查 | 2021-10-13 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、该企业已搬迁。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
28 | 鸿达锠精密五金（深圳）有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403005891645929 | 洪志明 | 居民身份证 |  | 鸿达锠精密五金（深圳）有限公司10.14安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕7061号 | 专项检查 | 2021-10-14 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、车间部分区域未划线管理；不符合《深圳市生产经营单位主体责任规定》第37条； 2、车间磨床作业人员未佩戴劳动防护用品；涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》 第45条。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
29 | 深圳市荣力精密组件有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403007341588868 | 王彦焱 | 居民身份证 |  | 深圳市荣力精密组件有限公司10.14安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕7075号 | 专项检查 | 2021-10-14 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、打磨车间粉尘清扫记录未及时更新； 2、打磨车间抛光机金属外壳未做防静电接地 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
30 | 深圳市龙帝表业五金制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403000504988127 | 崔耀云 | 居民身份证 |  | 深圳市龙帝表业五金制品有限公司10.15安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕7096号 | 专项检查 | 2021-10-15 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、车间车床多处设备急停装置无中文标识； 2、车间车床作业人员未佩戴劳动防护用品 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
31 | 深圳市代田机电技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300783914748H | 余锋武 | 居民身份证 |  | 深圳市代田机电技术有限公司10.19安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕7123号 | 专项检查 | 2021-10-19 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、货物堆放堵塞安全疏散通道； 2、车间配电箱无屏护板； 3、车间部分机械设备无漏电保护器； 4、未按规范制定粉尘清理记录。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
32 | 新百丽鞋业（深圳）有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300763491848E | 宋晓武 | 居民身份证 |  | 新百丽鞋业（深圳）有限公司10.20安全生产行政检查案 | 责令限期整改指令书 | (深龙华)应急责改〔2021〕7134号 | 专项检查 | 2021-10-20 | 1.不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是 否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 2.干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控 爆措施。 3.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。 4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统 采用正压吹送粉尘时，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，是否规范采用杂物去除 或火花探测消除等防范点燃源措施。 6.是否按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属 粉尘的收集、贮存等处置环节是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防 爆措施。 | 1、作业现场清扫记录表未及时更新； 2、线管接头未密封。 | 责令限期整改 | 依职权 | 深圳市龙华区应急管理局
33 | 深圳市瑞欣妍电子有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300074385740B | 李万欣 | 居民身份证 |  | 深圳市瑞欣妍电子有限公司9.22行政检查案 | 现场检查记录 | （深龙华）应急现记〔2021〕6862号 | 日常检查 | 2021-09-22 | 生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度 | 检查时，该企业已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
34 | 深圳市鑫特源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5FWU9DXD | 吴法斌 | 居民身份证 |  | 深圳市鑫特源科技有限公司9.15行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6647 号 | 日常检查 | 2020-09-15 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、灭火器未定期进行检查；不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1； 2、灭火器箱箱体使用非金属材料制造；不符合《灭火器箱》5.1.1； 3、安全出口上方未设置消防应急照明灯具（已损坏）；不符合《建筑设计防火规范》 10.3.1。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
35 | 深圳市高达丽服饰有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403000733662652 | 蔡昭权 | 居民身份证 |  | 深圳市高达丽服饰有限公司9.17行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-17 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、灭火器是否定期进行检查；”暂未发现问题。 “1、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；”不涉及此项检查。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
36 | 深圳市乐闪光电有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403005747741284 | 王德林 | 居民身份证 |  | 深圳市乐闪光电有限公司9.17行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6743 号 | 日常检查 | 2020-09-17 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、插座无PE线1、插座无PE线（相零接反）；涉嫌违反了《用电安全导则》5.1.3； 2、仓库货物堆放“五距”不符合要求（仓库部分货物堆放过高）；涉嫌违反了《仓库防火安 全管理规则》第18条； 3、灭火器未定期进行检查（未离地摆放）；涉嫌违反了《建筑灭火器配置验收及检查规 范》5.2.1； 4、电源插排采用非国标插排；不符合《工业用插头插座和耦合器第1部分：通用要求》 （GB/T11918.1-2014）9的规定；。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
37 | 深圳市煜升网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5DRWRUXH | 蔡璇君 | 居民身份证 |  | 深圳市煜升网络科技有限公司9.17行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6744 号 | 日常检查 | 2020-09-17 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、电源插排采用非国标插排；不符合《工业用插头插座和耦合器第1部分：通用要求》 （GB/T11918.1-2014）9的规定；； 2、灭火器未定期进行检查（未离地摆放）；不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》 5.2.1 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
38 | 深圳市易天鸿电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300558657466B | 杨思洪 | 居民身份证 |  | 深圳市易天鸿电子有限公司9.17行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6752 号 | 日常检查 | 2020-09-17 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、插座无PE线（相地接反）；不符合《用电安全导则》5.1.3； 2、电源插排采用非国标插排；不符合《工业用插头插座和耦合器第1部分：通用要求》 （GB/T11918.1-2014）9的规定；。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
39 | 深圳市科安物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5EMCHL16 | 陈永丰 | 居民身份证 |  | 深圳市科安物业管理有限公司9.17行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-17 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、灭火器是否定期进行检查；”暂未发现问题。 “1、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；”不涉及此项检查。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
40 | 深圳市鑫好国际贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5FC7L081 | 陈家秀 | 居民身份证 |  | 深圳市鑫好国际贸易有限公司9.17行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6754 号 | 日常检查 | 2020-09-17 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、灭火器未定期进行检查；不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1； 2、仓库内设置办公室；不符合《建筑设计防火规范》3.9。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
41 | 深圳市七工匠光电科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5D8XUF5R | 刘昌家 | 居民身份证 |  | 深圳市七工匠光电科技有限公司9.17行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6753 号 | 日常检查 | 2020-09-17 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、电源插排采用非国标插排；不符合《工业用插头插座和耦合器第1部分：通用要求》 （GB/T11918.1-2014）9的规定；。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
42 | 深圳市赢能电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5DCMF338 | 林伟壕 | 居民身份证 |  | 深圳市赢能电子有限公司9.17行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-17 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
43 | 深圳市罗丹贝尔科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403005521181031 | 罗时叙 | 居民身份证 |  | 深圳市罗丹贝尔科技有限公司9.17行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6758 号 | 日常检查 | 2020-09-17 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、仓库货物堆放“五距”不符合要求（部分货物堆放过高）；不符合《仓库防火安全管理规 则》第18条； 2、灭火器未定期进行检查（灭火器未离地摆放）；不符合《建筑灭火器配置验收及检查规 范》5.2.1； 3、配电线路的老化、破损（大功率电线乱拉乱接）；不符合《低压配电设计规范》5.1.1。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
44 | 深圳市普滨实业有限公司第一加油站 | 法人及非法人组织 | 914403008923008 33R | 张培 | 居民身份证 |  | 深圳市普滨实业有限公司第一加油站9.18行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-18 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | ：“1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
45 | 深圳市普滨实业有限公司龙华加油站 | 法人及非法人组织 | 914403008923391 05D | 张培 | 居民身份证 |  | 深圳市普滨实业有限公司龙华加油站9.18行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-18 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
46 | 深圳市三一九科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403000561757821 | 金锐华 | 居民身份证 |  | 深圳市三一九科技有限公司9.18行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-18 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
47 | 深圳市庞势科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403005918611000 | 刘福堂 | 居民身份证 |  | 深圳市庞势科技有限公司9.18行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6761 号 | 日常检查 | 2020-09-18 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、灭火器未定期进行检查；不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
48 | 中海油深燃能源有限公司宝龙加油加气站 | 法人及非法人组织 | 91440300306 1995778 | 陈升 | 居民身份证 |  | 中海油深燃能源有限公司宝龙加油加气站9.18行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-18 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
49 | 深圳市鸿泰聚鑫贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5EG57K8Q | 郑亚磊 | 居民身份证 |  | 深圳市鸿泰聚鑫贸易有限公司9.22行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6771 号 | 日常检查 | 2020-09-22 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、灭火器未定期进行检查；违反了《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
50 | 深圳市奥特普电子商务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5EC9F637 | 马志盛 | 居民身份证 |  | 深圳市奥特普电子商务有限公司9.22行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6770 号 | 日常检查 | 2020-09-22 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、插座无PE线（相零接反）；不符合《用电安全导则》5.1.3； 2、电源插排采用非国标插排；不符合《工业用插头插座和耦合器第1部分：通用要求》 （GB/T11918.1-2014）9的规定；。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
51 | 深圳兆瑞分析仪器有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300342875851R | 徐建红 | 居民身份证 |  | 深圳兆瑞分析仪器有限公司9.22行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-22 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；4、车间（仓库）是否设置消防应急照明灯具；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
52 | 深圳市伊格斯贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5DNHL032 | 陈逢 | 居民身份证 |  | 深圳市伊格斯贸易有限公司9.22行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6777 号 | 日常检查 | 2020-09-22 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、车间未设置消防应急照明灯具 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
53 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳梅龙加油站 | 法人及非法人组织 | 91440 300MA5GK6030B | 熊智波 | 居民身份证 |  | 中国石化销售股份有限公司广东深圳梅龙加油站9.22行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-22 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、灭火器是否定期进行检查；”暂未发现问题。 “1、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；”不涉及此项检查。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
54 | 深圳市瑞梵科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300064956861K | 李嘉诚 | 居民身份证 |  | 深圳市瑞梵科技有限公司9.22行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6799 号 | 日常检查 | 2020-09-22 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登记制度（危化品出入库核查登 记表情况不属实）；违反了《危险化学品安全管理条例》第二十五条； 2、未正确佩戴和使用劳动防护用品（口罩）；违反了《中华人民共和国安全生产法》第五 十七条。。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
55 | 中国石化销售有限公司广东深圳南坪加油加气站 | 法人及非法人组织 | 91440 300MA5DEYNDXB | 熊智波 | 居民身份证 |  | 中国石化销售有限公司广东深圳南坪加油加气站9.22行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-22 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
56 | 深圳市源昌盛彩色印刷有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300745151049M | 张翠清 | 居民身份证 |  | 深圳市源昌盛彩色印刷有限公司9.22行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6810 号 | 日常检查 | 2020-09-22 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、配电室外堆放杂物；不符合《施工现场临时用电安全技术规范》6.1.9； 2、储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登记制度（出入库核查登记表不 属实）；违反了《危险化学品安全管理条例》第二十五条。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
57 | 深圳市四维空间汽车发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5DF2JB6Q | 彭国瑞 | 居民身份证 |  | 深圳市四维空间汽车发展有限责任公司9.22行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6818 号 | 日常检查 | 2020-09-22 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点；不符合《建筑灭火器配置设计规范》 5.1.1； 2、用电线路裸露，未采用不燃材料套管保护。不符合《用电安全导则（ GB/T13869- 2017）》5.1.1。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
58 | 中海油深燃能源有限公司宝新加油加气站 | 法人及非法人组织 | 91440300085 744964H | 陈升 | 居民身份证 |  | 中海油深燃能源有限公司宝新加油加气站9.23行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-23 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
59 | 深圳市龙华区骏盛电子加工厂 | 个体工商户 | 92440300L55000844M | 郝梅 | 居民身份证 |  | 深圳市龙华区骏盛电子加工厂9.23行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-23 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
60 | 深圳市凯杰星电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5DRE4B9N | 张永申 | 居民身份证 |  | 深圳市凯杰星电子有限公司9.23行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-23 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
61 | 深圳和庄商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300342516744D | 周巍 | 居民身份证 |  | 深圳和庄商贸有限公司9.24行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-24 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
62 | 深圳市喜鹊信息科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5F4L7F6G | 张豪 | 居民身份证 |  | 深圳市喜鹊信息科技有限公司9.24行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6861 号 | 日常检查 | 2020-09-24 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、灭火器未定期进行检查；违反了《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1； 2、仓库内照明灯具下方堆放可燃物品；违反了《仓库防火安全管理规则》第39条； 3、插座的相线与零线的极性接反；违反了《建筑电气工程施工验收规范》20.1.3。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
63 | 深圳市钻一亿科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5EEQD25R | 李晓专 | 居民身份证 |  | 深圳市钻一亿科技有限公司9.24行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-24 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
64 | 深圳非尼膜属电子科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5DFG1P4 K | 江秀华 | 居民身份证 |  | 深圳非尼膜属电子科技有限公司9.24行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-24 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
65 | 深圳市递七洲货运代理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5FBLLY99 | 刘添乐 | 居民身份证 |  | 深圳市递七洲货运代理有限公司9.24行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6866 号 | 日常检查 | 2020-09-24 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、插座无PE线；涉嫌违反了《用电安全导则》5.1.3。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
66 | 深圳市德立兴发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5EMREB1R | 许立坤 | 居民身份证 |  | 深圳市德立兴发展有限公司9.24行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-24 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
67 | 沃思互联技术（深圳）有限公司( | 法人及非法人组织 | 91440300MA5DER1P9C | 李筱冉 | 居民身份证 |  | 沃思互联技术（深圳）有限公(9.24行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6870 号 | 日常检查 | 2020-09-24 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、仓库货物堆放“五距”不符合要求；涉嫌违反了《仓库防火安全管理规则》第18条。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
68 | 深圳市龙岗区新丽达不锈钢材料行 | 个体工商户 | 92440300L51872557 F | 庄文锡 | 居民身份证 |  | 深圳市龙岗区新丽达不锈钢材料行9.26行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-26 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
69 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳牛栏前加油站 | 法人及非法人组织 | 914 40300750471290L | 周建 | 居民身份证 |  | 中国石化销售股份有限公司广东深圳牛栏前加油站9.26行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-26 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
70 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300729879881E | 黄书钦 | 居民身份证 |  | 深圳市福盈混凝土有限公司9.26行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-26 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
71 | 深圳市亨欣达装饰材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403005571996270 | 张勇勤 | 居民身份证 |  | 深圳市亨欣达装饰材料有限公司9.27行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6889 号 | 日常检查 | 2020-09-27 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、灭火器未定期进行检查；违反了《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1； 2、仓库货物堆放“五距”不符合要求（过高）；违反了《仓库防火安全管理规则》第18条； 3、插座无PE线；违反了《用电安全导则》5.1.3。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
72 | 深圳泓记科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5DL36256 | 李海飞 | 居民身份证 |  | 深圳泓记科技有限公司9.27行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-27 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；3、灭火器是 否定期进行检查；”暂未发现问题。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
73 | 深圳市麦尔锡电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300087766665X | 张改云 | 居民身份证 |  | 深圳市麦尔锡电子有限公司9.27行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-27 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、灭火器是否定期进行检查；”暂未发现问题。 “1、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；”不涉及此项检查。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
74 | 广东中电富嘉工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440000708290584U | 刘镇西 | 居民身份证 |  | 广东中电富嘉工贸有限公司9.28行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-28 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、灭火器是否定期进行检查；”暂未发现问题。 “1、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；”不涉及此项检查。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
75 | 深圳市小绿人网络信息技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5GD QE286 | 刘秉钧 | 居民身份证 |  | 深圳市小绿人网络信息技术有限公司9.28行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-28 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、灭火器是否定期进行检查；”暂未发现问题。 “1、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；”不涉及此项检查。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
76 | 深圳橡树电子商务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300065472762W | 杨仁斌 | 居民身份证 |  | 深圳橡树电子商务有限公司9.28行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6922 号 | 日常检查 | 2020-09-28 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、灭火器未定期进行检查；不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
77 | 深圳市泰之鑫物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300311746344N | 黄建伟 | 居民身份证 |  | 深圳市泰之鑫物业服务有限公司9.28行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6935 号 | 日常检查 | 2020-09-28 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | 1、灭火器未定期进行检查；不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
78 | 深圳市大昌音响器材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300065458805H | 陈发根 | 居民身份证 |  | 深圳市大昌音响器材有限公司9.29行政检查案 |  |  | 日常检查 | 2020-09-29 | 1.插座是否有PE线。 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求。 3.灭火器是否定期进行检查。 | “1、插座是否有PE线；2、灭火器是否定期进行检查；”暂未发现问题。 “1、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；”不涉及此项检查。 | 未发现违法行为，予以记录或者结案 | 依职权 | 龙华区应急管理局
79 | 深圳奥嘟比科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300MA5DAQUB4X | 魏鹏飞 | 居民身份证 |  | 深圳奥嘟比科技有限公司“9.24”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6871号 | 日常检查 | 2021/09/24 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测，用电安全。 | 1、三楼生产车间手工工作台灯具闲置电源接口未进行封堵，不符合《低压配电设计规 范》（GB50054-2011）第5.1.2条的规定； 2、三楼生产车间手工操作台一个电源控制箱未安装屏护板，不符合《低压配电设计规 范》（GB50054－2011）第5.1.2条的规定；3、三楼生产车间部分电线裸露未套管，不符合《低压配电设计规范》（GB50054- 2011）第7.6.8条的规定。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
80 | 深圳市永锋顺科技有限公司 | 法人及其他组织 | 914403000870359423 | 彭显运 | 居民身份证 |  | 深圳市永锋顺科技有限公司“9.23”行政检查案 | 现场检查记录 | （深龙华）应急现记〔2021〕6937 号 | 日常检查 | 2021/09/23 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测，用电安全。 | 该企业已搬迁 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
81 | 深圳市莱欧水族用品有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300738822035T | 余俊庭 | 居民身份证 |  | 深圳市莱欧水族用品有限公司“9.22”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6772号 | 日常检查 | 2021/09/22 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测，用电安全。 | 1、一楼生产车间部分排插未接地线《用电安全导则》GB/T13869-2017 5.1.3。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
82 | 深圳市同丞科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300055107710M | 骆学松 | 居民身份证 |  | 深圳市同丞科技有限公司“9.18”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6765号 | 日常检查 | 2021/09/18 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测，用电安全。 | 1、五楼车间未对分纸机及手动叉车进行定置化管理，不符合《深圳市工贸企业现场安全 管理要求》的规定。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
83 | 深圳市艾伦德科技有限公司 | 法人及其他组织 | 91440300796610188K | 陈思妍 | 居民身份证 |  | 深圳市艾伦德科技有限公司“9.17”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕6756号 | 日常检查 | 2021/09/17 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测，用电安全。 | 1、六楼生产车间电源控制箱的标识器件未标明被控设备编号及名称或操作位置；不符合 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第5.2.6（4）条的规定； 2、六楼生产车间安全出口上方疏散照明损坏；不符合《建筑设计防火规范》 （GB50014-2016）（2018年版）第10.3.1条规定。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
84 | 深圳市吉利莱文化传播有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300349686762D | 吉文玲 | 居民身份证 |  | 深圳市吉利莱文化传播有限公司“10·20”行政检查案 | 现场检查记录 | （深龙华）应急现记〔2021〕7273 号 | 日常检查 | 2021-10-20 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 | 1、该仓库常年关门，经联系负责人长期在外地，无法开门配合检查。 | 未发现违法行为 | 依职权 | 龙华区应急管理局
85 | 深圳市适华实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300763479160A | 李建文 | 居民身份证 |  | 深圳市适华实业有限公司“10·21”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕7092 号 | 日常检查 | 2021-10-15 | 2.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 | 1、生产车间部分移动排插存在地线断线故障，不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》 （GB50303-2015）20.1.3的规定； 2、办公室安全出口处安全出口指示标识损坏，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018版）第10.3.5条的规定。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
86 | 森隆流体科技（深圳）有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5DK6847P | 张涛 | 居民身份证 |  | 森隆流体科技（深圳）有限公司“10·22”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕7034 号 | 日常检查 | 2021-10-12 | 3.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 | 1、一楼车间打包区域打包机金属外壳无接地保护；不符合《电气装置安装工程接地装置施 工及验收规范》（GB50169-2016）第3.0.4条的规定。； 2、一楼机械加工区域一台铣床操作手柄缺失；不符合GB/T 3932.2-2006床身铣床检验条件 第2部分立式铣床的规定。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
87 | 深圳市元壹晓业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300306290426U | 谭晓冬 | 居民身份证 |  | 深圳市元壹晓业科技有限公司“10·11”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕7016 号 | 日常检查 | 2021-10-11 | 4.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 | 1、三楼危险化学品储存柜未设置操作规程、应急处置卡、柜类别标签、通风、静电接地 标识，并未开展定期安全检查，不符合《危险化学品储存柜安全技术要求及管理规范》 DB4403/T 79—2020第6.2.2条、第6.3.1条、第6.5.1条、附录A图A.3、图A.10、图A. 11的规定； 2、三楼车间使用危险化学品（酒精）分装容器未设置安全标签，不符合《危险化学品储 存柜安全技术要求及管理规范》DB4403/T 79—2020第6.1条f)规定； 3、三楼走廊、返货房安全出口疏散指示标志灯失效；不符合GB51309-2018 《消防应急 照明和疏散指示系统技术标准》3.2.1条规定。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
88 | 深圳市东旭达智能制造股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 914403007703220 492 | 钟仁东 | 居民身份证 |  | 深圳市东旭达智能制造股份有限公司“10·25”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕7213 号 | 日常检查 | 2021-10-25 | 1.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 | 1、一楼生产车间部分工作台金属外壳未接地保护的问题不符合《电气装置安装工程接地装 置施工及验收规范》GB 50169-2016第3.0.4（5）条的规定； 2、一楼生产车间部分电源开关盒保护罩缺失的问题不符合《国家电气设备安全技术规范》 GB 19517-2009 2.3.1的规定。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局
89 | 深圳市众发五金制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91440300MA5F6U8EXE | 李文军 | 居民身份证 |  | 深圳市众发五金制品有限公司“10·21”行政检查案 | 责令限期整改指令书 | （深龙华）应急责改〔2021〕7156 号 | 日常检查 | 2021-10-21 | 2.安全设备情况：安全设备维护、保养、检测。 | 1、一楼生产车间一处电源插座零火线序错误，不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》 （GB50303-2015）第20.1.3条的规定； 2、一楼生产车间一侧出口处应急照明灯损坏失效。不符合《中华人民共和国消防法》第十 六条的规定。 | 责令限期整改 | 依职权 | 龙华区应急管理局